## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ июнь 2026 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Июнь 2026
[9 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
ПГУ-2 | ГТУ-21 в ТР 2 категории: устранение текущих дефектов. |  | ВЗ | 06.06.26 | 08.06.26 | 3 дн | Снижение мощности 92 МВт=66 МВт (ГТУ-21) + 26 МВт (ограничение мощности ПТ-20), ПТ-20 и ГТУ-22 в работе. АГ: 06.06.26 - 72 часа, 07.06.26 - 48 часов, 08.06.26 - 24 часа.
06.06 - 08.06
3 дн
ПГУ-2 | ГТУ-22 в ТР 2 категории: устранение текущих дефектов. |  | ВЗ | 13.06.26 | 15.06.26 | 3 дн | Снижение мощности 92 МВт=66 МВт (ГТУ-22) + 26 МВт (ограничение мощности ПТ-20), ПТ-20 и ГТУ-21 в работе. АГ: 13.06.26 - 72 часа, 14.06.26 - 48 часов, 15.06.26 - 24 часа.
19.06 - 21.06
3 дн
ПГУ-1 | ГТУ-12 в ТР 2 категории: устранение текущих дефектов. |  | ВЗ | 09.06.26 | 11.06.26 | 3 дн | Снижение мощности 92 МВт=66 МВт (ГТУ-12) + 26 МВт (ограничение мощности ПТ-10), ПТ-10 и ГТУ-11 в работе. АГ: 09.06.26 - 72 часа, 10.06.26 - 48 часов, 11.06.26 - 24 часа.
10.06 - 12.06
3 дн
ПГУ-1 | ГТУ-11 в ТР 2 категории: устранение текущих дефектов. |  | ВЗ | 02.06.26 | 04.06.26 | 3 дн | Снижение мощности 91 МВт=65 МВт (ГТУ-11) + 26 МВт (ограничение мощности ПТ-10), ПТ-10 и ГТУ-12 в работе. АГ: 02.06.26 - 72 часа, 03.06.26 - 48 часов, 04.06.26 - 24 часа.
27.06 - 29.06
3 дн
АТ-1 | ТР АТ-1 | с разборкой токовых цепей | 04:00 | 05.06.26 | 19.06.26 | 15 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, АТ-2 на ПС 220 кВ Псоу
05.06 - 19.06
15 дн
Предприятие: АО «ГТ Энерго»
Объект: Крымская ГТ-ТЭЦ
ГТУ-1 | ТО-3. Типовой объем работ. |  | ВЗ | 20.06.26 | 21.06.26 | 2 дн | АГ: 4 ч
20.06 - 21.06
2 дн
ГТУ-2 | ТО-4. Типовой объем работ. |  | ВЗ | 03.06.26 | 16.06.26 | 14 дн | АГ: 72 ч
03.06 - 16.06
14 дн
Предприятие: ВетроОГК - Адыгея
Объект: Адыгейская ВЭС
ГВЭУ-3 | Техническое обслуживание в обьеме 6-ти летней периодичности | с включением на ночь | ВЗ | 12.05.26 | 20.08.26 | 100 дн 9 ч | Время аварийной готовности для всех суток внутри срока реализации ремонта 1 час.
12.05.2026 - 20.08.2026
100 дн
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
ГТУ-2 | ТР. В объеме технического обслуживания. |  | ВЗ | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн
08.06 - 09.06
2 дн
ГТУ-1 | ТР. В объеме технического обслуживания. |  | ВЗ | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн
16.06 - 17.06
2 дн
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 03.06.26 | 04.06.26 | 2 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом ПГУ-1 Краснодарской ТЭЦ (02.06 - 05.06) в связи с превышением МДП в КС "ОЭС-Кубань" | ОДУ Юга: Отказано из-за превышения в КС "ЮГ", "Кубанское", "ОЭС - Кубань", "Платовское", "Шахты"
08.06 - 09.06
2 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 10.06.26 | 11.06.26 | 2 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Матвиенко Р.А.) в связи с риском превышения ДДТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь ПАР ПГУ-1 Краснодарской ТЭЦ при совмещении с одновременным ремонтом ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская (08.06 - 11.06), ВЛ 220 кВ Центральная – Тверская (08.06 - 11.06) и генерирующего оборудования на Краснодарской ТЭЦ.
17.06 - 18.06
2 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Матвиенко Р.А.) в связи с риском превышения ДДТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь ПАР ПГУ-1 Краснодарской ТЭЦ при совмещении с одновременным ремонтом ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская (08.06 - 11.06), ВЛ 220 кВ Центральная – Тверская (08.06 - 11.06) и генерирующего оборудования на Краснодарской ТЭЦ.
15.06 - 16.06
2 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 29.06.26 | 30.06.26 | 2 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с превышением МДП в КС "Тамань" при совмещении с АР АТ-2 и АТ-3 ПС 500 кВ Тамань
29.06 - 30.06
2 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТОиР ЛЭП. |  | 04:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн | КубРДУ: Срок ремонта сокращен для несовмещения с ремонтом генерирующего оборудования на Адлерской и Сочинской ТЭС в связи с превышением МДП в КС "Сочи" в послеаварийных режимах
16.06 - 18.06
3 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 22.06.26 | 24.06.26 | 3 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи невозможностью совмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская (01.06 - 11.06), ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская (12.06 - 15.06), ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская (16.06 - 19.06) в связи с превышением МДП в КС Староминское ремонтное в послеаварийных режимах и невозможностью приведения режима в допустимую область, КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат (22.06 - 25.06) в связи с превышением АДТН КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая ПАР КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская, невозможностью выполнения работ после 25.06 в связи в превышением МДП в КС "Староминское ремонтное" в ремонтной схеме.
22.06 - 24.06
3 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 08.06.26 | 10.06.26 | 3 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с превышением МДП в КС "Тамань" ПАР АТ-1 ПС 500 кВ Тамань, при совмещении с АР АТ-2 и АТ-3 ПС 500 кВ Тамань
08.06 - 10.06
3 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн
08.06 - 11.06
4 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ЛЭП. |  | 04:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС (06.06 - 08.06) в связи с превышением МДП в КС Сочинская ТЭС - Псоу в послеаварийных режимах
09.06 - 12.06
4 дн
ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 15.06.26 | 18.06.26 | 4 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с превышением МДП в КС "Тамань" при совмещении с АР АТ-2 и АТ-3 ПС 500 кВ Тамань
15.06 - 18.06
4 дн
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ТОиР ЛЭП |  | 04:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | КубРДУ: срок изменен для исключения совмещения с I сш 110 кВ на Краснополянской ГЭС
15.06 - 19.06
5 дн
КВЛ 220 кВ Яблоновская - Елизаветинская | ВВИ КЛ-220 кВ Яболновская - Елизаветинская. | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.06.26 | 07.06.26 | 7 дн
01.06 - 06.06
6 дн
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ЛЭП |  | 04:00 | 01.06.26 | 07.06.26 | 7 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с превышением МДП в КС Шепси - Дагомыс в послеаварийных режимах при совмещении с ремонтом ПГУ-1 Адлерской ТЭС (27.04 - 15.06), в связи с повышением температур наружнего воздуха после 15.06
01.06 - 07.06
7 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 26.05.26 | 01.06.26 | 7 дн
26.05.2026 - 01.06
7 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.06.26 | 07.06.26 | 7 дн
01.06 - 07.06
7 дн
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 22.06.26 | 30.06.26 | 9 дн | При условии в работе АТ-1 и АТ-3 ПС 500 кВ Тамань
22.06 - 30.06
9 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | ТОиР ЛЭП. |  | 04:00 | 01.06.26 | 11.06.26 | 11 дн
01.06 - 11.06
11 дн
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 25.05.26 | 05.06.26 | 12 дн
25.05.2026 - 05.06
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ЭВ-220 ВЛ Яблоновская | ТО: ЭВ-220 ВЛ Яблоновская | с переводом на ОВ | 04:00 | 15.06.26 | 15.06.26 | 1 дн
15.06 - 15.06
1 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская | ТР: КС ВЛ 220 кВ КТЭЦ ф.А,В,С., ВЧЗ ВЛ 220 КТЭЦ. ТО в объеме "В" ВЧ-заградитель ф. С, ВЧ-обработка, ФП, ШОН |  | 04:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн
08.06 - 11.06
4 дн
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТР: МВ-220 ВЛ КТЭЦ, ШР-220-IIСШ ВЛ КТЭЦ ТО: ТТ-220 ВЛ КТЭЦ. ТО в объеме "К" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Авт-ка и ТАПВ, привод МВ-220, ТТ. |  | 04:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн
08.06 - 11.06
4 дн
ОМВ-220 | ТР: ШР-220-IIСШ ОМВ. |  | 04:00 | 02.06.26 | 05.06.26 | 4 дн
02.06 - 05.06
4 дн
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТР: ЛР-220 ВЛ Г.Ключ., РОСШ-220 ВЛ Г.Ключ ВВИ КС ВЛ 220 кВ Г.Ключ . |  | 04:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТО: МВ-220 ВЛ Горячий Ключ, ТР: ШР-220-IIСШ ВЛ Г.Ключ |  | 04:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 ВЛ Г.Ключ |  | 04:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
ШСМВ-220 | ТО: ШСМВ-220. ТО в объеме "К" Комплект резервных защит (МТО,МТЗ,ТЗНП), ТАПВ, управление, привод ШСМВ-220, ТТ |  | 04:00 | 02.06.26 | 10.06.26 | 9 дн
02.06 - 10.06
9 дн
ТН-220-IIСШ | ТР: РТН-220-IIСШ. ТО: ТН-220-IIСШ, ОПН-220-IIСШ. ТО в объеме "К" ТН-220-2 СШ. ВВИ ТН-220 2СШ. |  | 04:00 | 02.06.26 | 10.06.26 | 9 дн
02.06 - 10.06
9 дн
IIСШ-220кВ | ТР: ШР-220-IIСШ ВЛ Г.Ключ, ШР-220-IIСШ ОМВ, РТН-220-IIСШ, ШР-220-IIСШ ВЛ КТЭЦ. |  | 04:00 | 02.06.26 | 10.06.26 | 9 дн
02.06 - 10.06
9 дн
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Афипская - Октябрьская II цепь с отпайкой на ПС Шапсуг через ОМВ-110 в связи с выводом в средний ремонт МВ-110 ВЛ Октябрьская IIц. |  | 4 | 18.06.26 | 30.06.26 | 13 дн
18.06 - 30.06
13 дн
МВ-110 АТ-1 | СР: МВ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 4 | 01.06.26 | 13.06.26 | 13 дн
01.06 - 13.06
13 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2, РОСШ-220 АТ-2, ТР-220 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2, ТОР-10 АТ-2. ТО: МВ-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2, ТН-10 АТ-2, РВС-110 АТ-2, РТН-10 АТ-2, ТР-10 АТ-2, РВМГ-220 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, БСК-10-2, ТОР-10 ФКУ-2, ТОР-10 ТРГ-2, ТН-10 СТК-2. ВВИ СТК-2. СР, замена ОСИ: ТР-110 АТ-2 |  | 12:00 | 21.05.26 | 06.06.26 | 17 дн
21.05.2026 - 06.06
17 дн
МВ-220 АТ-2 | ТР: ТР-220 АТ-2, ШР-220-IIСШ АТ-2. ТО: МВ-220 АТ-2. ВВИ МВ-220 АТ-2. |  | 02:00 | 21.05.26 | 06.06.26 | 17 дн
21.05.2026 - 06.06
17 дн
МВ-110 АТ-2 | СР, замена ОСИ: ТР-110 АТ-2, ТО: МВ-110 АТ-2 ВВИ МВ-110 АТ-2. |  | 12:00 | 21.05.26 | 06.06.26 | 17 дн
21.05.2026 - 06.06
17 дн
СТК-2 | ТР: БСК-10-2, ТОР-10 ФКУ-2, ТОР-10 ТРГ-2, ТН-10 СТК-2, ВВИ СТК-2. |  | 02:00 | 21.05.26 | 06.06.26 | 17 дн
21.05.2026 - 06.06
17 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АПК-3. |  | 01:00 | 24.06.26 | 25.06.26 | 2 дн
24.06 - 25.06
2 дн
ОСШ-110 | ТО: РОСШ-110 ОВ 1 СШ. |  | 02:00 | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн
08.06 - 09.06
2 дн
ОСШ-110 | Техобслуживание: РОСШ-110 Роговская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ОБР и управление резъединителем РОСШ-110 Роговская. |  | 02:00 | 29.06.26 | 30.06.26 | 2 дн
29.06 - 30.06
2 дн
1 СШ-110 | Техобслуживание: ШР-110 ОВ 1 СШ, ШР-110 Роговская, ШР-110 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ОБР и управление резъединителем ШР 110 ОВ 1 СШ. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ОБР и управление резъединителем ШР-1 110 АТ-3. |  | 02:00 | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн
08.06 - 09.06
2 дн
МВ-110 Медведовская | Техобслуживание: МВ-110 Медведовская, ТТ МВ-110 Медведовская. |  | 01:00 | 22.06.26 | 23.06.26 | 2 дн
22.06 - 23.06
2 дн
АТ-1 | Работа сторонами 220/35 кВ в связи с ремонтом 1 СШ-110 | не в транзите | 02:00 | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн
08.06 - 09.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Текущий ремонт: В/Ч заградитель ВЛ-110 Медведовская, КС ВЛ-110 Медведовская. Высоковольтные испытания: КС ВЛ-110 Медведовская. |  | 01:00 | 22.06.26 | 23.06.26 | 2 дн
22.06 - 23.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Разрыв транзита в связи с ремонтом 1 СШ-110 |  | 02:00 | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн
08.06 - 09.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Разрыв транзита в связи с ремонтом 1 СШ-110 |  | 02:00 | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн
08.06 - 09.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Техобслуживание: ОПН-110-1 КВЛ Роговская, ОПН-110-2 КВЛ Роговская, ЛР-110 Роговская, РОСШ-110 Роговская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ОБР и управление резъединителем ЛР-110 Роговская, РОСШ-110 Роговская. Высоковольтные испытания: КЛ-110 Роговская, КС ВЛ-110 Роговская. |  | 02:00 | 29.06.26 | 30.06.26 | 2 дн
29.06 - 30.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | Разрыв транзита в связи с ремонтом 1 СШ-110 |  | 02:00 | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн
08.06 - 09.06
2 дн
В 110 Роговская | Техобслуживание: ШР-110 Роговская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ КВЛ-110 Роговская, ОБР и управление резъединителем ШР-110 Роговская. |  | 02:00 | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн
08.06 - 09.06
2 дн
В 110 Роговская | ТО: ЛР-110 Роговская ТО в объёме "В" ТТ |  | 02:00 | 29.06.26 | 30.06.26 | 2 дн
29.06 - 30.06
2 дн
В 110 АТ-1 | Техобслуживание: ШР-110 АТ-1. |  | 02:00 | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн
08.06 - 09.06
2 дн
ОВ 110 1 СШ | Техобслуживание: ОР 110 ОВ 1 СШ, ШР-110 ОВ 1 СШ. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ ОВ 110 1СШ, ОБР и управление резъединителем ОР 110 ОВ 1 СШ. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ОБР и управление резъединителем РОСШ 110 ОВ 1 СШ. |  | 02:00 | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод 1 СШ-110
08.06 - 09.06
2 дн
ОВ 110 2 СШ | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ОБР и управление резъединителем ОР 110 ОВ 2 СШ, РОСШ 110 ОВ 2 СШ, ТТ. |  | 02:00 | 29.06.26 | 30.06.26 | 2 дн
29.06 - 30.06
2 дн
БСК № 1 | Техобслуживание: БСК-110 №1, ЗОН-110 БСК №1, ТТ-110 БСК №1. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ БСК№1. |  | 02:00 | 08.06.26 | 10.06.26 | 3 дн
08.06 - 10.06
3 дн
ЭВ-110 БСК №1 | Техобслуживание: ТТ-110 ЭВ БСК №1. |  | 02:00 | 08.06.26 | 10.06.26 | 3 дн
08.06 - 10.06
3 дн
2 СШ-110 | Текущий ремонт: РТН-110 2 СШ, Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110 Н.Джерелиевская, ШР-110 ОВ 2 СШ, ШР-110 АПК-2, ШР-110 АТ-2, ШР-110 Т-3. Техобслуживание: ШР-2 110 АТ-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ОБР и управление резъединителем ШР-2 110 АТ-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ОБР и управление резъединителем ШР 110 ОВ 2 СШ. |  | 02:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн
15.06 - 19.06
5 дн
МВ-110 Н.Джерелиевская | Текущий ремонт: ШР-110 Н.Джерелиевская. Калибровка манометров: МВ-110 Н.Джерелиевская. |  | 02:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн
15.06 - 19.06
5 дн
СМВ-110 | Техобслуживание: СМВ-110. Текущий ремонт: ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110, Р 2 СШ СМВ-110. Высоковольтные испытания: СМВ-110, Вводов СМВ-110. Отбор проб масла на ХАРГ из: Вводов СМВ-110. |  | 02:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн
15.06 - 19.06
5 дн
АТ-2 | Работа сторонами 110/35 кВ на время ремонта 2 СШ-110 | не в транзите | 02:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн
15.06 - 19.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Разрыв транзита в связи с ремонтом 2 СШ-110 |  | 02:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн
15.06 - 19.06
5 дн
МВ-110 АТ-2 | Текущий ремонт: ШР-110 АТ-2. |  | 02:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн
15.06 - 19.06
5 дн
БСК № 2 | Техобслуживание: БСК-110 №2, ЗОН-110 БСК №2, ТТ-110 БСК №2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ БСК№2 |  | 02:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн
15.06 - 19.06
5 дн
ЭВ-110 БСК №2 | Техобслуживание: ТТ-110 ЭВ БСК №2. |  | 02:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн
15.06 - 19.06
5 дн
ОВ 110 2 СШ | Текущий ремонт: ШР-110 ОВ 2 СШ, ОР 110 ОВ 2 СШ. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ОБР и управление резъединителем ОР 110 ОВ 2 СШ, РОСШ 110 ОВ 2 СШ, ТТ. |  | 02:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн
15.06 - 19.06
5 дн
АТ-3 | Текущий ремонт: АТ-3. Техобслуживание: ОПН-220 АТ-3, ТР-2 220 АТ-3, ТР-2 110 АТ-3, ОПН-1 110 АТ-3, ОПН-3 110 АТ-3, ОПН-4 110 АТ-3, ОПН-2 110 АТ-3, ОПН-35 АТ-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТН 220 АТ-3, ТН 110 АТ-3. ТТ АТ-3, ОБР и управление резъединителем ТР-1 220 АТ-3, ТР-1 110 АТ-3, ШР-1 220 АТ-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: АОПО АТ-3 (ШЭЭ 2230108), ОБР и управление резъединителем ТР-2 220 АТ-3, ТР-2 110 АТ-3, ШР-2 220 АТ-3. Отбор проб масла на ФХА (С) из: АТ-3, РПН АТ-3, ТН-220 АТ-3. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-3, ТН-220 АТ-3. |  | 04:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
В-1 110 АТ-3 | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ В-1 110 АТ-3, ОБР и управление резъединителем ШР-1 110 АТ-3. |  | 02:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
В-1 220 АТ-3 | Техобслуживание: В-1 220 АТ-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ В-1 220 АТ-3. |  | 04:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
В-2 110 АТ-3 | Техобслуживание: В-2 110 АТ-3, ТР-2 110 АТ-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: Комплект РЗА В-2 110 АТ-3 (ШЭ2607 615), привод.Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ТТ В-2 110 АТ-3. |  | 02:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
В-2 110 АТ-3 | Техобслуживание: ШР-2 110 АТ-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ОБР и управление резъединителем ШР-2 110 АТ-3. |  | 02:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн
15.06 - 19.06
5 дн
В-2 220 АТ-3 | Техобслуживание: В-2 220 АТ-3, ТР-2 220 АТ-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: Комплект РЗА В-2 220 АТ-3 (ШЭ2607 615), привод, ТТ В-2 220 АТ-3. |  | 04:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками | ТО в объеме К Заградители ВЧ ф. "С", ВЧ обработка ф. "С" |  | 02:00 | 30.06.26 | 30.06.26 | 1 дн
30.06 - 30.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайками | ТО в объеме К Заградители ВЧ ф. "С", ВЧ обработка ф. "С" |  | 02:00 | 29.06.26 | 29.06.26 | 1 дн
29.06 - 29.06
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ОМВ-110 | ТР: ШР-110 1 СШ ОМВ-110. |  | 02:00 | 22.06.26 | 22.06.26 | 1 дн
22.06 - 22.06
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР: ШР-110 1 СШ АТ-1. | с переводом на ОВ | 02:00 | 29.06.26 | 29.06.26 | 1 дн
29.06 - 29.06
1 дн
ВЭ-110 АТ-2 | ТР: ШР-110 1 СШ АТ-2 | с переводом на ОВ | 02:00 | 26.06.26 | 26.06.26 | 1 дн
26.06 - 26.06
1 дн
МВ-110 Геленджик | ТР: ШР-110 1 СШ Геленджик, ТО: МВ-110 Геленджик. ВВИ МВ-110 Геленджик. |  | 02:00 | 23.06.26 | 24.06.26 | 2 дн
23.06 - 24.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | ТР: ВЧЗ-110 ВЛ Геленджик, КС-110 ВЛ Геленджик. ВВИ КС ВЛ 110 кВ Геленджик. |  | 02:00 | 23.06.26 | 24.06.26 | 2 дн
23.06 - 24.06
2 дн
ВЭ-220-24 | ТО в объёме "К" ТТ-220 ВЭ-24. |  | 02:00 | 03.06.26 | 04.06.26 | 2 дн
03.06 - 04.06
2 дн
ТН-220 3 сш | СР и Замена ОСИ: РТН-220 3 СШ. ТО: ТН-220 3СШ. |  | 06:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн
08.06 - 11.06
4 дн
МВ-220-13 | СР: Р-13 -3-220, ТО: МВ-220-13. |  | 06:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн
08.06 - 11.06
4 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | СР: 3 СШ 220 кВ, СР и Замена ОСИ: РТН-220 3 СШ, СР: РПГ-220 3 СШ, Р-13-3-220. ТО: ТН-220 3 СШ, ЗКР 3 СШ 220 кВ ТО: РПГ ГЗТ ВЛ-220 Кубанская II цепь. ТО в объёме "К": ЭМБ РПГ-220 3 СШ ф.А, В, С ТО в объёме "К":ЭМБ РПГ ГЗТ ВЛ 220 кВ Кубанская 2ц,ТО в объёме "К": ВЧЗ, ВЧ обработка, ФП, РФ ф. В,С. |  | 06:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн
08.06 - 11.06
4 дн
1 сш 110 кВ | СР: РТН-110 1 СШ, ТР: ШР-110 1 СШ АТ - 1, ШР-110 1 СШ АТ - 2, ШР-110 1 СШ Геленджик, ШР-110 1 СШ ОМВ-110, ШР-110 1 СШ ШСМВ-110, ШР-110 1 СШ Т-3. |  | 06:00 | 22.06.26 | 30.06.26 | 9 дн
22.06 - 30.06
9 дн
ШСМВ-110 | ТР: ШР-110 1 СШ ШСМВ-110. |  | 02:00 | 22.06.26 | 30.06.26 | 9 дн
22.06 - 30.06
9 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
В 110 Лорис | ТО в объёме "В/ТК" Комплект РЗА В 110 Лорис (REC670). ТО в объёме "В" привод. |  | 02:00 | 08.06.26 | 08.06.26 | 1 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Елизаветинская в связи с превышением ДДТН АТ-1 (2) ПС 220 кВ Витаминкомбинат ПАР АТ-2(1) ПС 220 кВ Витаминкомбинат
19.06 - 19.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис | Разрыв транзита в связи выводом в ремонт В 110 Лорис |  | 02:00 | 08.06.26 | 08.06.26 | 1 дн | КубРДУ: Срок изменен совместно со сроком ремонта В 110 Лорис
19.06 - 19.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона с отпайкой на ПС Ангарская | ТО: КС 110 Витаминкомбинат, ЗН КС 110 Витаминкомбинат. |  | 02:00 | 05.06.26 | 05.06.26 | 1 дн
05.06 - 05.06
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | ТО: ВЧЗ 220 Витаминкомбинат I цепь, КС 220 Витаминкомбинат I цепь. | под наведенным напряжением | 02:00 | 10.06.26 | 11.06.26 | 2 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Матвиенко Р.А.) в связи с риском превышения ДДТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь ПАР ПГУ-1 Краснодарской ТЭЦ при совмещении с одновременным ремонтом ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская (08.06 - 11.06), ВЛ 220 кВ Центральная – Тверская (08.06 - 11.06) и генерирующего оборудования на Краснодарской ТЭЦ.
17.06 - 18.06
2 дн
В 220 Витаминкомбинат I цепь | ТО в объеме В/ТК Шкаф/Терминал Комплекта РЗА В 220 Витаминкомбинат I цепь (REC670), ТО в объёме В привод. |  | 02:00 | 10.06.26 | 11.06.26 | 2 дн | КубРДУ: Срок изменен совместно со сроком ремонта ЛЭП
17.06 - 18.06
2 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ТО: ВЧЗ 220 Витаминкомбинат II цепь, КС 220 Витаминкомбинат II цепь. |  | 02:00 | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Матвиенко Р.А.) в связи с риском превышения ДДТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь ПАР ПГУ-1 Краснодарской ТЭЦ при совмещении с одновременным ремонтом ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская (08.06 - 11.06), ВЛ 220 кВ Центральная – Тверская (08.06 - 11.06) и генерирующего оборудования на Краснодарской ТЭЦ.
15.06 - 16.06
2 дн
В 220 Витаминкомбинат II цепь | ТО в объеме В/ТК Шкаф/Терминал Комплекта РЗА В 220 Витаминкомбинат II цепь (REC670), ТО в объёме В привод. |  | 02:00 | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн | КубРДУ: Срок изменен совместно со сроком ремонта ЛЭП
15.06 - 16.06
2 дн
В 110 Пашковская | ТО в объеме В/ТК Шкаф/Терминал Комплекта РЗА В 110 Пашковская (REC670), ТО в объёме В привод |  | 02:00 | 03.06.26 | 04.06.26 | 2 дн
03.06 - 04.06
2 дн
В 110 РИП | ТО: В 110 РИП, ТТ 110 РИП |  | 02:00 | 01.06.26 | 02.06.26 | 2 дн
01.06 - 02.06
2 дн
В 110 Северная №1 | ТО в объеме В ТТ 110 Северная №1, ШОН 110 Северная №1. |  | 02:00 | 02.06.26 | 03.06.26 | 2 дн
02.06 - 03.06
2 дн
В 110 Северная №2 | ТО в объеме В ТТ 110 Северная №2. |  | 02:00 | 04.06.26 | 05.06.26 | 2 дн
04.06 - 05.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Восточная промзона – РИП с отпайкой на ПС ЗИП | ТО: КС 110 РИП, ЗН КС 110 РИП, ЛР 110 РИП. |  | 02:00 | 01.06.26 | 02.06.26 | 2 дн
01.06 - 02.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Пашковская с отпайкой на Новознаменскую ГПЭС | ТО: ВЧЗ 110 Пашковская, КС 110 Пашковская, ЗН КС 110 Пашковская. |  | 02:00 | 03.06.26 | 04.06.26 | 2 дн
03.06 - 04.06
2 дн
1 СШ 110 | строительство открытого пункта перехода (ОПП) 110кВ (подвеска гибкой ошиновки 110кВ) |  | ВЗ | 16.06.26 | 23.06.26 | 8 дн | «Строительство линии электропередач 35кВ для подключения системы накопления электрической энергии мощностью 100 МВт и ёмкостью 600 МВтч к ПС 220кВ Восточная Промзона с установкой 2-х трансформаторов 110/35В мощностью 80 МВА каждый»
16.06 - 23.06
8 дн
2 СШ 110 | строительство открытого пункта перехода (ОПП) 110кВ (подвеска гибкой ошиновки 110кВ) |  | ВЗ | 07.06.26 | 14.06.26 | 8 дн | По проекту «Строительство линии электропередач 35кВ для подключения системы накопления электрической энергии мощностью 100 МВт и ёмкостью 600 МВтч к ПС 220кВ Восточная Промзона с установкой 2-х трансформаторов 110/35В мощностью 80 МВА каждый»
07.06 - 14.06
8 дн
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
АТ-1 | ВПр на время отключения 1 СШ 110кВ для вывода в ремонт ТН 1 СШ 110кВ. |  | 01:00 | 29.06.26 | 29.06.26 | 1 дн
29.06 - 29.06
1 дн
АТ-1 | ВПр на время отключения 1 СШ 110кВ для ввода в работу ТН 1 СШ 110кВ. |  | 01:00 | 30.06.26 | 30.06.26 | 1 дн
30.06 - 30.06
1 дн
1 СШ 110кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт ТН 1 СШ 110кВ (емкостного типа) |  | 01:00 | 29.06.26 | 29.06.26 | 1 дн
29.06 - 29.06
1 дн
1 СШ 110кВ | Отключить кратковременно на время ввода в работу ТН 1 СШ 110кВ (емкостного типа) |  | 01:00 | 30.06.26 | 30.06.26 | 1 дн
30.06 - 30.06
1 дн
1 С 220кВ | На время ввода в реботу АТ-1 |  | 02:00 | 26.06.26 | 26.06.26 | 1 дн
26.06 - 26.06
1 дн
1 С 220кВ | На время вывода в ремонт АТ-1 |  | 02:00 | 22.06.26 | 22.06.26 | 1 дн
22.06 - 22.06
1 дн
ВЭ 110 кВ Старотитаровская | ТО РЗА в объеме "К" ТТ ВЭ 110 Старотитаровская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 02.06.26 | 02.06.26 | 1 дн
02.06 - 02.06
1 дн
ВЭ 110 кВ Радуга | ТО РЗА в объеме "К" ТТ ВЭ 110 Радуга | с переводом на ОВ | 02:00 | 01.06.26 | 01.06.26 | 1 дн
01.06 - 01.06
1 дн
ВЭ 110 кВ Порт №1 | ТО РЗА в объеме "К" ТТ ВЭ 110 Порт №1 | с переводом на ОВ | 02:00 | 03.06.26 | 03.06.26 | 1 дн
03.06 - 03.06
1 дн
ВЭ 110 кВ Порт №2 | ТО РЗА в объеме "К" ТТ ВЭ 110 Порт №2 | с переводом на ОВ | 02:00 | 04.06.26 | 04.06.26 | 1 дн
04.06 - 04.06
1 дн
ОВЭ 110кВ | Работа ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Вышестеблиевская 110 II цепь через ОВЭ 110кВ в связи с выводом в ремонт ВЭ 110 Вышестеблиевская 2ц.. |  | 02:00 | 10.06.26 | 11.06.26 | 2 дн
10.06 - 11.06
2 дн
ОВЭ 110кВ | Работа ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Вышестеблиевская 110 I цепь через ОВЭ 110кВ в связи с выводом в ремонт ВЭ 110 Вышестеблиевская 1ц.. |  | 02:00 | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн
08.06 - 09.06
2 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1 ТО: ОПН 220кВ АТ-1, ОПН 110кВ АТ-1, ОПН 10кВ АТ-1. ТО РЗА в объеме ""В"". Газовая защита АТ-1, Газовая защита РПН АТ-1, Автоматика хлаждения, Автоматика РПН (TAPCON). ТО РЗА в объеме ""В/ТК"": Шкаф/Терминал резервных защит 220 кВ (REL670), Шкаф/Терминал резервных защит 110 кВ (REL670). |  | 04:00 | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн
22.06 - 26.06
5 дн
ВЭ 110кВ АТ-1 | ТО РЗА в объеме "В/ТК" Шкаф/Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-110 АТ-1 (REC670), ТО в объёме В привод. |  | 04:00 | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн
22.06 - 26.06
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТО: ТН 220 Афипская, ТТ 220 Афипская, РПГ ОКГТ ВЛ А. | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
В-2-220 Афипская | БВР при ТО: ТН 220 Афипская, ТТ 220 Афипская, РПГ ОКГТ ВЛ А. |  | 04:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
В-1-220 Афипская | БВР при ТО: ТН 220 Афипская, ТТ 220 Афипская, РПГ ОКГТ ВЛ А |  | 05:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
Установка плавки гололёда | ТО : РПГ ОКГТ ВЛ А. |  | 04:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ОСШ 110 | Для БВР при Демонтаже ВЧЗ КВЛ 110 кВ Верещагинская |  | 04:00 | 01.06.26 | 02.06.26 | 2 дн
01.06 - 02.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая | Разрыв транзита для БВР при Демонтаже ВЧЗ КВЛ 110 кВ Верещагинская |  | 02:00 | 01.06.26 | 02.06.26 | 2 дн
01.06 - 02.06
2 дн
ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая | БВР Демонтаж ВЧЗ КВЛ 110 кВ Верещагинская |  | 02:00 | 01.06.26 | 02.06.26 | 2 дн | С разрывом транзита.
01.06 - 02.06
2 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая | БВР при Демонтаже ВЧЗ КВЛ 110 кВ Родниковая |  | 04:00 | 24.06.26 | 25.06.26 | 2 дн
24.06 - 25.06
2 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Верещагинская | БВР Демонтаж ВЧЗ КВЛ 110 кВ Верещагинская. |  | 04:00 | 01.06.26 | 02.06.26 | 2 дн
01.06 - 02.06
2 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Верещагинская | БВР при демонтаже ВЧЗ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей |  | 04:00 | 22.06.26 | 23.06.26 | 2 дн
22.06 - 23.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Демонтаж ВЧЗ КВЛ 110 кВ Верещагинская ф. А, В, С, ТР КС КВЛ 110 кВ Верещагинская, ЗН КС КВЛ 110 кВ Верещагинская |  | 04:00 | 01.06.26 | 02.06.26 | 2 дн
01.06 - 02.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Разрыв транзита для БВР при демонтаже ВЧЗ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей |  | 02:00 | 22.06.26 | 23.06.26 | 2 дн
22.06 - 23.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | Демонтаж ВЧЗ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей ф. А, В, С, ТР КС КВЛ 110 кВ Бочаров ручей. ЗН КС КВЛ 110 кВ Бочаров ручей |  | 04:00 | 22.06.26 | 23.06.26 | 2 дн
22.06 - 23.06
2 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей | БВР при Демонтаже ВЧЗ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей |  | 04:00 | 22.06.26 | 23.06.26 | 2 дн
22.06 - 23.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | Демонтаж ВЧЗ КВЛ 110 кВ Родниковая ф. А, В, С, ТР КС КВЛ 110 кВ Родниковая, ЗН КС КВЛ 110 кВ Родниковая |  | 04:00 | 24.06.26 | 25.06.26 | 2 дн
24.06 - 25.06
2 дн
ОСШ 110 | Для БВР при демонтаже ВЧЗ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей, ВЧЗ КВЛ 110 кВ Родниковая. |  | 02:00 | 22.06.26 | 25.06.26 | 4 дн
22.06 - 25.06
4 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТР: ВЧЗ КВЛ 220кВ Дагомыс-Черноморская, КС КВЛ 220кВ Дагомыс-Черноморская, ЗН КС КВЛ 220кВ Дагомыс-Черноморская. ТО: ОПН КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская, КМ КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская. ВВИ КЛ 220 кВ КВЛ Дагомыс-Черноморская. | под наведенным напряжением | 02:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС (06.06 - 08.06) в связи с превышением МДП в КС Сочинская ТЭС - Псоу в послеаварийных режимах
09.06 - 12.06
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Елизаветинская
В 110 АТ-1 | ТО: ШР 1 110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 02:00 | 03.06.26 | 03.06.26 | 1 дн
03.06 - 03.06
1 дн
ОВ-1 110 | ТО: ШР 1 110 ОВ-1. |  | 02:00 | 05.06.26 | 05.06.26 | 1 дн
05.06 - 05.06
1 дн
ОВ-1 110 | ТО: ШР 2 110 ОВ-1. |  | 02:00 | 08.06.26 | 08.06.26 | 1 дн
08.06 - 08.06
1 дн
В 110 БСК-1 | ТО: ШР 2 110 БСК-1 |  | 02:00 | 11.06.26 | 11.06.26 | 1 дн
11.06 - 11.06
1 дн
В 110 БСК-1 | ТО: ШР 1 110 БСК-1 |  | 02:00 | 04.06.26 | 04.06.26 | 1 дн
04.06 - 04.06
1 дн
В 110 Западная-2 I цепь | ТО: ШР 1 110 Западная-2 I цепь. | с переводом на ОВ | 02:00 | 01.06.26 | 01.06.26 | 1 дн
01.06 - 01.06
1 дн
В 110 Западная-2 I цепь | ТО: ШР 2 110 Западная-2 I цепь. | с переводом на ОВ | 02:00 | 12.06.26 | 12.06.26 | 1 дн
12.06 - 12.06
1 дн
В 110 Западная-2 II цепь | ТО: ШР 2 110 Западная-2 II цепь. | с переводом на ОВ | 02:00 | 09.06.26 | 09.06.26 | 1 дн
09.06 - 09.06
1 дн
В 110 Западная-2 II цепь | ТО: ШР 1 110 Западная-2 II цепь. | с переводом на ОВ | 02:00 | 02.06.26 | 02.06.26 | 1 дн
02.06 - 02.06
1 дн
БСК-1 110 | В связи с ремонтом В 110 БСК-1. |  | 02:00 | 11.06.26 | 11.06.26 | 1 дн
11.06 - 11.06
1 дн
БСК-1 110 | В связи с ремонтом В 110 БСК-1. |  | 02:00 | 04.06.26 | 04.06.26 | 1 дн
04.06 - 04.06
1 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1. ТО: ТР 110 АТ-1, ОР 110 АТ-1, КМ 220 АТ-1. ТО в объеме К1: Газовая защита АТ-1, Газовая защита РПН АТ-1, Автоматика РПН АТ-1 (ШЭ2607 858), Авт-ка охлаждения, Технологические защиты, ШПДС АТ-1 (МО 1-00), ТТ АТ-1. ВВИ АТ-1, КЛ-220. |  | 04:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн
08.06 - 11.06
4 дн
В 110 АТ-1 | ТО: ШР 2 110 АТ-1, ТР 110 АТ-1 ТТО в объеме К1 Шкаф/Терминал Комплекта РЗА №1 АТ-1 (ДЗТ,ГЗ,АПВ В 110 АТ-1,УРОВ В 110 АТ-1,АУВ В 110 АТ-1) (ШЭ2607 642619), Шкаф/Терминал Комплект РЗА №2 АТ-1 (ДЗТ,ГЗ,АПВ В 110 АТ-1,УРОВ В 110 АТ-1,АУВ В 110 АТ-1) (ШЭ2607 642619), ТТ 110 АТ-1 , Привод В 110 АТ-1, ШПДС В 110 АТ-1 (1-3-3). |  | 04:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн
08.06 - 11.06
4 дн
КВЛ 220 кВ Яблоновская - Елизаветинская | ТО: ЛР 220 Елизаветинская, КМ 220 Елизаветинская. ТО в объеме К1 Шкаф/Терминал Комплекта РЗА №1 (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, АПВ В 220, УРОВ В 220, АУВ В 220, ЗНФ В 220, ЗНР В 220, АПВ В 222, УРОВ В 222, АУВ В 222, ЗНФ В 222, ЗНР В 222) (ШЭ2607 694),, Шкаф/Терминал Комплекта РЗА №2 (ДЗ, ТЗНП, АПВ В 220, УРОВ В 220, АУВ В 220, ЗНФ В 220, ЗНР В 220, АПВ В 222, УРОВ В 222, АУВ В 222, ЗНФ В 222, ЗНР В 222) (ШЭ2607 624), ТТ 220 Яблоновская, ТН 220 Яблоновская. ВВИ КЛ-220 кВ Яблоновская-Елизаветинская. |  | 04:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
В 220 | ТО в объеме К1 ШПДС В 220 (2-6-0) , Привод В 220, ТТ 220. |  | 04:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
В 222 | ТО в объеме К1 ШПДС В 222 (2-6-0) , Привод В 222, ТТ 222. |  | 04:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
1 СШ 110 кВ | ТО: ШР 1 110 ОВ-1, ШР 1 110 ШСВ 12, ШР 1 110 Западная-2 I цепь, ШР 1 110 Западная-2 II цепь, ШР 1 110 АТ-1, ШР 1 110 БСК-1. ТО в объеме К1 ТН 1 110, Шкаф ТН 110 №98, Шкаф РПР-1 110 №96 |  | 04:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
01.06 - 05.06
5 дн
2 СШ 110 кВ | ТО: ШР 2 110 ОВ-1, ШР 2 110 ШСВ 12, ШР 2 110 Западная-2 I цепь, ШР 2 110 Западная-2 II цепь, ШР 2 110 АТ-1, ШР 2 110 БСК-1. ТО в объеме К1 ТН 2 110, Шкаф ТН 110 №98 , Шкаф РПР-2 110 №97. |  | 04:00 | 08.06.26 | 12.06.26 | 5 дн
08.06 - 12.06
5 дн
ШСВ 12 110 | ТО: ШР 1 110 ШСВ 12. ТО в объеме К1 Шкаф/Терминал Комплекта РЗА ШСВ 12 110 (ТЗНП, МТЗ, АПВ, УРОВ, АУВ) (ШЭ2607 615), ШПДС ШСВ 12 110 (1-6-0) , Привод ШСВ 12 110, ТТ 110 ШСВ 12. |  | 02:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
ШСВ 12 110 | ТО: ШР 2 110 ШСВ 12. ТО в объеме К1 Шкаф/Терминал Комплекта РЗА ШСВ 12 110 (ТЗНП, МТЗ, АПВ, УРОВ, АУВ) (ШЭ2607 615), ШПДС ШСВ 12 110 (1-6-0) , Привод ШСВ 12 110, ТТ 110 ШСВ 12 |  | 04:00 | 08.06.26 | 12.06.26 | 5 дн
08.06 - 12.06
5 дн
В 110 БСК-1 | ТО: БСК-1 110, Р 110 БСК-1. ТО в объёме "К1": Комплекта РЗА №1 В 110 БСК-1 (ШЭ2607 617), Комплекта РЗА №2 В 110 БСК-1 (ШЭ2607 617), ШПДС, привод, ТТ 110 БСК-1 |  | 02:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн
15.06 - 19.06
5 дн
БСК-1 110 | ТО: БСК-1 110, Р 110 БСК-1. ТО в объеме К1 Шкаф/Терминал Комплекта РЗА №1 В 110 БСК-1 (ШЭ2607 617), Шкаф/Терминал Комплекта РЗА №2 В 110 БСК-1 (ШЭ2607 617), ШПДС В 110 БСК-1(1-3-3) , Привод В 110 БСК-1, ТТ 110 БСК-1. |  | 02:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн
15.06 - 19.06
5 дн
1 СШ 110 кВ | строительство открытого пункта перехода (ОПП) 110кВ (подвеска гибкой ошиновки 110кВ) |  | ВЗ | 01.06.26 | 07.06.26 | 7 дн | «Строительство линии электропередачи 35 кВ для подключения системы накопления электрической энергии мощностью 150 МВт и ёмкостью 900 МВтч к ПС 220 кВ Елизаветинская с установкой 2-х трансформаторов 110/35 кВ мощностью 125 МВА каждый»
01.06 - 07.06
7 дн
2 СШ 110 кВ | строительство открытого пункта перехода (ОПП) 110кВ (подвеска гибкой ошиновки 110кВ) |  | ВЗ | 08.06.26 | 14.06.26 | 7 дн | «Строительство линии электропередачи 35 кВ для подключения системы накопления электрической энергии мощностью 150 МВт и ёмкостью 900 МВтч к ПС 220 кВ Елизаветинская с установкой 2-х трансформаторов 110/35 кВ мощностью 125 МВА каждый»
08.06 - 14.06
7 дн
ОСШ 110 кВ | строительство открытого пункта перехода (ОПП) 110кВ (подвеска гибкой ошиновки 110кВ) |  | ВЗ | 22.06.26 | 28.06.26 | 7 дн | «Строительство линии электропередачи 35 кВ для подключения системы накопления электрической энергии мощностью 150 МВт и ёмкостью 900 МВтч к ПС 220 кВ Елизаветинская с установкой 2-х трансформаторов 110/35 кВ мощностью 125 МВА каждый»
22.06 - 28.06
7 дн
ОСШ 110 кВ | ТО: ОР 110 ОВ-1, ОР 110 БСК-1 ТО в объёме "К1" ТН ОСШ 110. |  | 02:00 | 15.06.26 | 26.06.26 | 12 дн
15.06 - 26.06
12 дн
ОВ-1 110 | ТО: ОР 110 ОВ-1. ТО в объеме К1 Шкаф/терминал Комплекта РЗА ОВ-1 110 (ДЗ, ТЗНП, АПВ, УРОВ, АУВ) (ШЭ2607 613), , ШПДС ОВ-1 110 (1-3-3), Привод ОВ-1 110, ТТ 110 ОВ-1. |  | 02:00 | 15.06.26 | 26.06.26 | 12 дн
15.06 - 26.06
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Замена ошиновки от ЛР-220 Брюховецкая до применого портала ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская |  | ВЗ | 12.06.26 | 15.06.26 | 4 дн | «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка. (в связи с реорганизацией АО «Кубанские магистральные сети»)»
12.06 - 15.06
4 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Замена ошиновки от ЛР-220 Староминска до применого портала ВЛ 220кВ Староминская-Каневская |  | ВЗ | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | По проекту «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка. (в связи с реорганизацией АО «Кубанские магистральные сети»)» КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская (01.06 - 11.06) в связи с превышением МДП в КС "Староминское ремонтное" ПАР КВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская и невозможностью выполнения СРМ для приведения режима в допустимую область
16.06 - 19.06
4 дн
1 СШ-220 | Реконструкция 1 СШ 220 |  | ВЗ | 29.04.26 | 30.06.26 | 63 дн | В рамаках «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка. (в связи с реорганизацией АО «Кубанские магистральные сети»)»
29.04.2026 - 30.06
63 дн
Т-1 | Реконструкция 1 СШ 220 |  | ВЗ | 29.04.26 | 30.06.26 | 63 дн | В рамках проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка. (в связи с реорганизацией АО «Кубанские магистральные сети»)»
29.04.2026 - 30.06
63 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная I цепь с отпайками через ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Южная 1ц. |  | 02:00 | 15.06.26 | 15.06.26 | 1 дн
15.06 - 15.06
1 дн
ОМВ-110 | Работа стороны 110 кВ Т-3 в связи с выводом МВ-110 Т-3 для ТР ШР-2с.ш-110 Т-3 |  | 02:00 | 08.06.26 | 08.06.26 | 1 дн
08.06 - 08.06
1 дн
ОМВ-110 | Работа стороны 110 кВ Т-4 в связи с выводом МВ-110 Т-4 для ТР ШР-2с.ш-110 Т-4. |  | 02:00 | 09.06.26 | 09.06.26 | 1 дн
09.06 - 09.06
1 дн
МВ-110 КВЛ Пенайская | ТО: МВ-110 КВЛ Пенайская; ТР: ШР-2с.ш-110 КВЛ Пенайская. ВВИ МВ-110 Пенайская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 01.06.26 | 01.06.26 | 1 дн
01.06 - 01.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Тоннельная | ТР: ШР-2с.ш-110 КВЛ Тоннельная, ЛР-110 КВЛ Тоннельная |  | 02:00 | 10.06.26 | 11.06.26 | 2 дн | Совместно с ВЛ.
10.06 - 11.06
2 дн
МВ-110 ВЛ Раевская | ТР: ШР-2с.ш-110 ВЛ Раевская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 04.06.26 | 05.06.26 | 2 дн
04.06 - 05.06
2 дн
ОМВ-110 | Работа КВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП I цепь с отпайками через ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ РИП 1ц для ТР: ШР-2с.ш-110 ВЛ РИП 1ц. |  | 02:00 | 02.06.26 | 03.06.26 | 2 дн
02.06 - 03.06
2 дн
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 КВЛ Тоннельная |  | 02:00 | 10.06.26 | 11.06.26 | 2 дн
10.06 - 11.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Тоннельная с отпайкой на ПС Южная Озереевка | ТР: ЛР-110 КВЛ Тоннельная, РОСШ-110 КВЛ Тоннельная, ВЧЗ-110 ВЛ Тоннельная, КС-110 ВЛ Тоннельная. ВВИ КС ВЛ 110 кВ Тонельная. |  | 02:00 | 10.06.26 | 11.06.26 | 2 дн
10.06 - 11.06
2 дн
ШСМВ-110 | ТО в объёме "В": Комплект резервных защит ШСМВ-110 (МТЗ, МТО, ТЗНП), ТАПВ и привод, ТТ. |  | 04:00 | 01.06.26 | 11.06.26 | 11 дн
01.06 - 11.06
11 дн
2 СШ-110 | ТР: ШР-2с.ш-110 ВЛ РИП 1ц; ШР-2с.ш-110 КВЛ Пенайская; ШР-2с.ш-110 ВЛ Тоннельная, ШР-2с.ш-110 Т-3, ШР-2с.ш-110 Т-4, ШР-2с.ш-110 ВЛ Раевская; ТО ОПН-110 2 с.ш. ТО в объёме "К": ТН-110 2 СШ. |  | 04:00 | 01.06.26 | 11.06.26 | 11 дн
01.06 - 11.06
11 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ЭВ-110 Леушковская | Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 Леушковская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 04.06.26 | 04.06.26 | 1 дн
04.06 - 04.06
1 дн
ЭВ-110 Челбасская | Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 Челбасская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 03.06.26 | 03.06.26 | 1 дн
03.06 - 03.06
1 дн
ЭВ-110 Кисляковская | Текущий ремонт: ШР 2 СШ-110 Кисляковская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 02.06.26 | 02.06.26 | 1 дн
02.06 - 02.06
1 дн
ОЭВ-110 | Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 ОЭВ. |  | 02:00 | 08.06.26 | 08.06.26 | 1 дн
08.06 - 08.06
1 дн
ЭВ-110 АТ-2 | Техобслуживание: ШР 2СШ-110 АТ-2. | с переводом на ОВ | 02:00 | 05.06.26 | 05.06.26 | 1 дн
05.06 - 05.06
1 дн
ЭВ-110 Атамановская | ТР, Замена ОСИ: ШР 2СШ-110 Атамановская. | с переводом на ОВ | 2 | 09.06.26 | 10.06.26 | 2 дн
09.06 - 10.06
2 дн
2сш-220 | Техобслуживание: ТР-220 АТ-2. |  | 02:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская (12.06 - 15.06), ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская (16.06 - 19.06) в связи с превышением ДДТН АТ-1 ПС 220 кВ Крыловская при отключении ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 и невозможностью приведения режима в допустимую область
07.06 - 11.06
5 дн
ОСШ-110 | Техобслуживание: РОСШ-110 АТ-2. |  | 01:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн
15.06 - 19.06
5 дн
ЭВ-110 АТ-2 | Техобслуживание: ЭВ-110 АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект РЗА ЭВ 110 кВ АТ-2 (ШЭ2607 019), РПР 110 кВ АТ-2 |  | 02:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн
15.06 - 19.06
5 дн
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2. Техобслуживание: ТР-220 АТ-2, ОПН - 220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТР-110 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2. Отбор проб масла на ФХА (С) из: АТ-2, РПН АТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-2, РПН АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ГЗ, ГЗ РПН, технологические защиты, основные защиты, ДЗО 10 кВ 1 компл. (ШЭ2607 042043), основные защиты, ДЗО 10 кВ 2 компл. (ШЭ2607 042043), ДЗО 220 кВ АТ-2 (ШЭ2607 051), автоматика РПН (REG-DA), РПР 110 кВ АТ-2, КСЗ 220 кВ (ШЭ2607 072), КСЗ 110 кВ (ШЭ2607 072).Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ФОТ АТ-2 1 компл. (МКПА-РЗ), ФОТ АТ-2 2 компл. (МКПА-РЗ). |  | 04:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская (12.06 - 15.06), ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская (16.06 - 19.06) в связи с превышением ДДТН АТ-1 ПС 220 кВ Крыловская при отключении ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 и невозможностью приведения режима в допустимую область
07.06 - 11.06
5 дн
2сш-110 | ТР и замена ОСИ: ШР 2СШ-110 Атамановская. Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 ОЭВ, ШР 2СШ-110 Т-3, Р-2СШ ШСЭВ, ШР 2СШ-110 Т-4, ШР 2СШ-110 АТ-2, ШР 2 СШ-110 Кисляковская, ШР 2СШ-110 Челбасская, ШР 2СШ-110 Леушковская, РТН-110 2СШ. |  | 2 | 01.06.26 | 10.06.26 | 10 дн | АГ - 48 ч на время замены ОСИ ШР 2СШ-110 Атамановская (09-10.06), остальное время - 2 ч.
01.06 - 10.06
10 дн
ШСЭВ-110 | Текущий ремонт: Р-2СШ ШСЭВ. |  | 02:00 | 01.06.26 | 10.06.26 | 10 дн
01.06 - 10.06
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
АТ-3 | ТР: АТ-3, ТО: ОПН-220 АТ-3, ОПН-220-1 КЛ АТ-3, ОПН-220-2 КЛ АТ-3, ОПН-110-1 КЛ АТ-3, ОПН-110-2 КЛ АТ-3, ОПН-10 АТ-3, ОПН-10 ТН АТ-3, ТН-10 АТ-3 |  | 04:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ТО: ТТ 220 Псоу, РГЗТ ВЛ 220 Псоу. ТТ РГЗТ ВЛ 220 Псоу | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | КубРДУ: срок изменен для исключения совмещения с I сш 110 кВ на Краснополянской ГЭС
15.06 - 19.06
5 дн
2 С 220 | ТО Концевых муфт 220 2 С 220. |  | 04:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн
15.06 - 19.06
5 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2. ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, Концевая муфта 110 АТ-2, ТР ЛРН-2-10, ТН-10 АТ-2. ВВИ КЛ-110 АТ-2, КЛ 220 АТ-2 |  | 04:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн
15.06 - 19.06
5 дн
В 212 | БВР при ТО: ТТ 220 Псоу. |  | 02:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | КубРДУ: перенесен совместно со сроком ремонта ВЛ 220 кВ Посу - Поселковая
15.06 - 19.06
5 дн
В 211 | БВР при ТО: ТТ 220 Псоу |  | 02:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | КубРДУ: перенесен совместно со сроком ремонта ВЛ 220 кВ Посу - Поселковая
15.06 - 19.06
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ТР ВЧЗ 220 Поселковая, КС 220 Поселковая. ТО: ОПН 220 Поселковая, РГЗТ-1-220 | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | КубРДУ: срок изменен для исключения совмещения с I сш 110 кВ на Краснополянской ГЭС
15.06 - 19.06
5 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ЛРН-2. ТО ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 10 АТ-2, КМ КЛ 110кВ АТ-2, ТР ЛРН-2-10, РТ-2, ОПН 10 ЛРН-2, ШМ 10 АТ-2. ТО в объеме "К/ТК" шкафа/ терминала основных защит 2 комплект АТ-2. ШЭ2607 042043 ТО в объеме "К" Цепи ТТ 220 АТ-2, Цепи ТТ АТ-2, Цепи ТН 10 АТ-2. |  | 04:00 | 22.06.26 | 30.06.26 | 9 дн
22.06 - 30.06
9 дн
В 110 АТ-2 | ТО в объеме ""К/ТК"" шкафа/ терминала автоматики и УРОВ В 110 АТ-2. ШЭ2607 019 ТО в объеме ""К"": ШКЭ КРУЭ-110 В 110 АТ-2. LOGO, ШМУ В 110 АТ-2, Цепи ТТ В 110 АТ-2, Цепи РПР 110 АТ-2 |  | 02:00 | 22.06.26 | 30.06.26 | 9 дн
22.06 - 30.06
9 дн
2 С 220 | Верховой осмотр 2 С 220 кВ |  | 02:00 | 22.06.26 | 30.06.26 | 9 дн
22.06 - 30.06
9 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
МВ-110 ВЛ ПАОС | СР : МВ-110 ВЛ ПАОС. ТО в объёме "В" привод, ТТ(встроенные), ТО в объёме "К1": Комплект РЗА (ШЭ2607 611), ТТ вводов МВ-110 ВЛ ПАОС |  | 1 | 22.06.26 | 22.06.26 | 1 дн | Совместно с ВЛ.
22.06 - 22.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС с отпайкой на ПС Дорожная | ВВИ КС ВЛ 110 кВ ПАОС. ТО в объёме "К1" ШОН |  | 02:00 | 22.06.26 | 22.06.26 | 1 дн
22.06 - 22.06
1 дн
МВ-110 ВЛ ПАОС | СР : МВ-110 ВЛ ПАОС. ТО в объёме "В" привод, ТТ(встроенные), ТО в объёме "К1": Комплект РЗА (ШЭ2607 611), ТТ вводов МВ-110 ВЛ ПАОС/ | с переводом на ОВ | 4 | 08.06.26 | 21.06.26 | 14 дн
08.06 - 21.06
14 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ОСШ 110кВ | ТР: РОСШ 110кВ Тяговая 2ц |  | 02:00 | 11.06.26 | 11.06.26 | 1 дн
11.06 - 11.06
1 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Техобслуживание: ТН ВЛ 220кВ А-30 ф. А, В, С. Текущий ремонт: ЛР ВЛ 220кВ А-30. Текущий ремонт: ШР 4С ВЭ 220кВ 14? ШР 4С ВЭ 220кВ 24. Техническое обслуживание РЗА в объёме ""В"": ВЧ-обработка, ФП ВЛ 220кВ А-30 ф.В, ВЧЗ ВЛ 220кВ А-30 ф.В | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.06.26 | 24.06.26 | 3 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи невозможностью совмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская (01.06 - 11.06), ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская (12.06 - 15.06), ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская (16.06 - 19.06) в связи с превышением МДП в КС Староминское ремонтное в послеаварийных режимах и невозможностью приведения режима в допустимую область, КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат (22.06 - 25.06) в связи с превышением АДТН КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая ПАР КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская, невозможностью выполнения работ после 25.06 в связи в превышением МДП в КС "Староминское ремонтное" в ремонтной схеме.
22.06 - 24.06
3 дн
ВЭ 220кВ 24 | Текущий ремонт: ШР 4С ВЭ 220кВ 24, ЛР ВЛ 220кВ А-30. |  | 02:00 | 22.06.26 | 24.06.26 | 3 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с отказом ремонта ЛЭП
22.06 - 24.06
3 дн
ВЭ 220кВ 14 | Текущий ремонт: ШР 4С ВЭ 220кВ 14, ЛР ВЛ 220кВ А-30. |  | 02:00 | 22.06.26 | 24.06.26 | 3 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с отказом ремонта ЛЭП
22.06 - 24.06
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Тверская
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | ВВИ КС-220 кВ ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ. |  | 02:00 | 19.06.26 | 30.06.26 | 12 дн | Работы производятся в течение 1 дня в пределах сроков заявки. КубРДУ: Срок сокращен до 1 дня в пределах просимого срока.
22.06 - 22.06
1 дн
АТ-1 | Работа сторонами 220/10 кВ на время ремонта В 110 АТ-1. | не в транзите | 04:00 | 18.06.26 | 18.06.26 | 1 дн
18.06 - 18.06
1 дн
В 110 АТ-1 | СР: ШР-2-110 АТ-1 |  | 04:00 | 18.06.26 | 18.06.26 | 1 дн
18.06 - 18.06
1 дн
2 СШ 110 кВ | СР: ШР-2-110 АТ-2, ШР-2-110 АТ-1 |  | 04:00 | 18.06.26 | 19.06.26 | 2 дн
18.06 - 19.06
2 дн
ТН-220 2СШ | ТО: ТН 220 2СШ; СР: РТН 220 2 СШ, 2 СШ 220 кВ. ВВИ ТН 220 2 СШ |  | 04:00 | 19.06.26 | 30.06.26 | 12 дн | КубРДУ: Срок сокращен совместно со сроком ремонта 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Тверская
19.06 - 22.06
4 дн
2 СШ 220 кВ | СР: 2 СШ 220 кВ, РТН 220 2 СШ; ТР: Р 2 СШ СВ 220 |  | 04:00 | 19.06.26 | 30.06.26 | 12 дн | КубРДУ: Срок ремонта сокращен в связи с невозможностью совмещения с одноврменным ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Центральная (25.05 - 05.06) и Ат-4 ПС 330 кВ Армавир (25.05 - 04.06) в связи с превышением МДП в КС Юго-Восток в послеаварийных режима, совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань (08.06 - 09.06) в связи с превышением МДП в КС Центр Кубани в послеаварийных режимах, совмещения с ремонтом ПГУ-1 Краснодарской ТЭЦ (11.06 - 14.06) в связи с превышение ДДТН ВЛ 220 Витаминкомбина - Восточная промзона I (II) цепь ПАР ВЛ 220 Витаминкомбина - Восточная промзона II (I) цепь, ВЛ 220 Витаминкомбина - Восточная промзона II цепь (17.06 - 18.06), ВЛ 220 Витаминкомбина - Восточная промзона I цепь (15.06 - 16.06) в связи с превышением ДДТН ВЛ 220 Витаминкомбина - Восточная промзона I (II) цепь ПАР ПГУ-1 Краснодарской ТЭЦ, в связи с повышением температуры наружнего воздуха после 22.06
19.06 - 22.06
4 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2 ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ 2, РВ-1-10 АТ-2, ШМ 10 АТ-2 с.р.: шинный мост 220 кВ АТ-2, шинный мост 110 кВ АТ-2, ТР 110 АТ-2, ТР 10 АТ-2 |  | 04:00 | 19.06.26 | 30.06.26 | 12 дн | КубРДУ: Срок сокращен совместно со сроком ремонта 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Тверская
19.06 - 22.06
4 дн
СВ 220 | ТР: Р 2 СШ СВ 220 |  | 04:00 | 19.06.26 | 30.06.26 | 12 дн | КубРДУ: Срок сокращен совместно со сроком ремонта 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Тверская
19.06 - 22.06
4 дн
В 220 АТ-2 | СР: шинный мост 220 кВ АТ-2 |  | 04:00 | 15.06.26 | 25.06.26 | 11 дн | КубРДУ: Срок сокращен совместно со сроком ремонта 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Тверская
19.06 - 22.06
4 дн
В 110 АТ-2 | СР: шинный мост 110 кВ АТ-2, ТР 110 АТ-2, ШР-2-110 АТ-2. |  | 04:00 | 19.06.26 | 30.06.26 | 12 дн | КубРДУ: Срок сокращен совместно со сроком ремонта 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Тверская
19.06 - 22.06
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
МВ-110 ВЛ Чилипси | СР + замена ОСИ: ШР 1 СШ 110 ВЛ Чилипси. | с переводом на ОВ | 06:00 | 01.06.26 | 02.06.26 | 2 дн
01.06 - 02.06
2 дн
МВ-110 ВЛ Магри | ТР: ШР 1 СШ 110 ВЛ Магри . |  | 02:00 | 04.06.26 | 05.06.26 | 2 дн | После ввода в резерв ОМВ-110 по заявке с 02 по 04.06.26 КубРДУ: С переводом питания ЛЭП на ОВ-110
04.06 - 05.06
2 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР: ШР 1 СШ 110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 02:00 | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн
08.06 - 09.06
2 дн
ОМВ-110 | СР + замена ОСИ: ШР 1 СШ ОМВ-110, выставление уставок ВЛ Магри, |  | 06:00 | 02.06.26 | 04.06.26 | 3 дн | После окончания работ на ШР 1 СШ 110 ВЛ Чилипси.
02.06 - 04.06
3 дн
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | Демонтаж ВЧЗ КВЛ Ш-Д ф.А,В, КС КВЛ Ш-Д ф. А,В. ТО: Линейный портал КВЛ 220 кВ Шепси-Дагомыс. ТО в объеме ""В"": Выходных реле и ускорений резервных защит КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. ОАПВ КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. АПВ-503 |  | 04:00 | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с превышением МДП в КС Шепси - Дагомыс в послеаварийных режимах при совмещении с ремонтом ПГУ-1 Адлерской ТЭС (27.04 - 15.06), в связи с повышением температур наружнего воздуха после 15.06
22.06 - 26.06
5 дн
МВД-2 | ТО в объеме "В": Выходных реле и ускорений резервных защит КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. ОАПВ КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. АПВ-503 |  | 02:00 | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн |  | КубРДУ: В связи с отказом ремонта КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс
22.06 - 26.06
5 дн
МВД-1 | ТО в объеме "В": Выходных реле и ускорений резервных защит КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. ОАПВ КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. АПВ-503 |  | 02:00 | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн |  | КубРДУ: В связи с отказом ремонта КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс
22.06 - 26.06
5 дн
ОМВ-110 | ТО в объеме "В" комплекта резервных защит ОМВ-110 ЭПЗ 1636-67/2 |  | 04:00 | 10.06.26 | 19.06.26 | 10 дн
10.06 - 19.06
10 дн
1 СШ 110 кВ | СР+замена ОСИ: ШР 1 СШ Чилипси, ШР 1 СШ ОМВ-110, ШР 1 СШ Т-2. ТР: РТН-110 1 СШ, ШР 1 СШ Т-1, ШР 1 СШ Магри, ШР 1 СШ АТ-1. |  | 06:00 | 01.06.26 | 11.06.26 | 11 дн
01.06 - 11.06
11 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ВЭ 220 кВ 15 | ТО вобъеме К1 Шкаф/Терминал комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 15 ( ШЭ 2607 619), привод,, ТТ ВЭ 220 кВ 15. |  | 02:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
ВЭ 220 кВ 25 | ТО вобъеме К1 Шкаф/Терминал комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 25 ( ШЭ 2607 619), привод, ТТ ВЭ 220 кВ 25. |  | 02:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
КВЛ 220 кВ Яблоновская - Елизаветинская | ТО в объеме К1 ТН КВЛ 220 кВ Елизаветинская, ТТ КВЛ 220 кВ Елизаветинская. | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
1СШ-330 | Для ввода в работу АТ-1. |  | 02:00 | 11.06.26 | 11.06.26 | 1 дн
11.06 - 11.06
1 дн
1СШ-330 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт АТ-1 |  | 02:00 | 01.06.26 | 01.06.26 | 1 дн
01.06 - 01.06
1 дн
ВВ-110 Кубанская | ТР: ШР-1СШ-110 Кубанская | с переводом на ОВ | 02:00 | 01.06.26 | 01.06.26 | 1 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Матвиенко Р.А)
18.06 - 18.06
1 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 КНИИТИМ, ТР: ШР-1 СШ-110 ОВВ, |  | 04:00 | 08.06.26 | 08.06.26 | 1 дн
08.06 - 08.06
1 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 Советская. |  | 04:00 | 10.06.26 | 10.06.26 | 1 дн
10.06 - 10.06
1 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 Андреедмитриевская |  | 04:00 | 15.06.26 | 15.06.26 | 1 дн
15.06 - 15.06
1 дн
ОВВ-110 | ТР: ШР-1СШ-110 ОВВ-110 Перестройка уставок для ВВ-110 Арм.ТЭЦ- ?ц., Арм.ТЭЦ- ?Iц., Арм.ТЭЦ- II?ц. |  | 04:00 | 02.06.26 | 02.06.26 | 1 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Матвиенко Р.А)
19.06 - 19.06
1 дн
ВВ-110 Андреедмитреевская | ТР: ШР-1 СШ-110 Андреедмитриевская | с переводом на ОВ | 02:00 | 16.06.26 | 16.06.26 | 1 дн
16.06 - 16.06
1 дн
ВВ-110 КНИИТИМ | ТР: ШР-1СШ-110 КНИИТИМ ТР: ВВ-110 КНИИТИМ | с переводом на ОВ | 02:00 | 09.06.26 | 09.06.26 | 1 дн
09.06 - 09.06
1 дн
ВВ-110 Советская | ТР: ШР-1 СШ-110 Советская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 11.06.26 | 11.06.26 | 1 дн
11.06 - 11.06
1 дн
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Связная. |  | 02:00 | 17.06.26 | 17.06.26 | 1 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Матвиенко Р.А)
08.06 - 08.06
1 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-IIIц. | ТР: ШР-1 СШ-110 Арм.ТЭЦ-IIIц. | с переводом на ОВ | 02:00 | 05.06.26 | 05.06.26 | 1 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Матвиенко Р.А)
24.06 - 24.06
1 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-IIц. | ТР: ШР-1СШ-110 Арм.ТЭЦ-?? ц | с переводом на ОВ | 02:00 | 04.06.26 | 04.06.26 | 1 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Матвиенко Р.А)
23.06 - 23.06
1 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-Iц. | ТР: ШР-1 СШ-110 Арм.ТЭЦ- ?ц. | с переводом на ОВ | 02:00 | 03.06.26 | 03.06.26 | 1 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Матвиенко Р.А)
22.06 - 22.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток | ТР: РОСШ-110 Связная. |  | 02:00 | 17.06.26 | 17.06.26 | 1 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Матвиенко Р.А)
08.06 - 08.06
1 дн
ВВ-110 АТ-1 | ТР: ШР-1 СШ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 04:00 | 14.06.26 | 14.06.26 | 1 дн
14.06 - 14.06
1 дн
ВВ-41 | БВР при ТР: Р-220 АТ-4, СР: 4 СШ-220 кВ |  | 04:00 | 25.05.26 | 04.06.26 | 11 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-4
25.05.2026 - 04.06
11 дн
ВВ-42 | БВР при ТР: Р-220 АТ-4, СР: 4 СШ-220 кВ |  | 04:00 | 25.05.26 | 04.06.26 | 11 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-4
25.05.2026 - 04.06
11 дн
4СШ-220 | СР: 4 СШ-220 кВ ТР: Р-220 АТ-4 |  | 04:00 | 25.05.26 | 04.06.26 | 11 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-4
25.05.2026 - 04.06
11 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТО: ТТ-110 АТ-1, ОПН-330 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, КРУН-10 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТОР-35 АТ-1, ТОР-10 АТ-1, ТО в объёме ""К"" ТН-10 АТ-1. ВВИ: АТ-1, ввод 330 кВ, ОПН-10 АТ-1, ТОР-10 АТ-1. ФХА, ХАРГ: АТ-1, РПН АТ-1, контактор, РПН АТ-1 |  | 04:00 | 01.06.26 | 11.06.26 | 11 дн
01.06 - 11.06
11 дн
АТ-4 | ТР: АТ-4, ВДТ АТ-4, Р-220 АТ-4, Р-330 АТ-4. ТО: ОПН-330 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-35 АТ-4, ОПН-10 АТ-4, РВО-10 ТН-10 АТ-4, КРУН-10 АТ-4. ФХА: АТ-4, ВДТ АТ-4, РПН ВДТ АТ-4. ХАРГ: АТ-4, ввода 330 кВ, ВДТ АТ-4, РПН ВДТ АТ-4, ТО в объеме В: Диф.защита АТ-4, ВДТ, ДЗО-10кВ, МФТЗ 330 АТ-4, ГЗ АТ-4, ВДТ, ТЗНП-330 АТ-4,ТЗНП-220АТ-4, РПН, ТВТ АТ-4, ТВТ ВДТ, ДЗ-220 АТ-4, ДЗО 330 АТ-4. ТО в объеме К ТН-10 АТ-4 |  | 04:00 | 25.05.26 | 04.06.26 | 11 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Джубгинской ТЭС
25.05.2026 - 04.06
11 дн
В 312 | ТР: ТР 312. Шинные опоры 330 кВ подключения АТ-4 к ТР 310. |  | 04:00 | 25.05.26 | 04.06.26 | 11 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-4
25.05.2026 - 04.06
11 дн
В 310 | ТР: ТР 310, Шинные опоры 330 кВ подключения АТ-4 к ТР 310. ТО: В 310, ТТ 310. ТО в объеме К ТТ 310. ВВИ ТТ-310. |  | 04:00 | 25.05.26 | 04.06.26 | 11 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-4
25.05.2026 - 04.06
11 дн
ВВ-110 АТ-1 | CР: ВВ-110 АТ-1. ТО в объёме "К": Управл.,автомат., ТАПВ ВВ-110 АТ-1. ВВИ: ВВ-110 АТ-1. ФХА: ТТ-110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 4 | 18.06.26 | 30.06.26 | 13 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Матвиенко Р.А)
25.06 - 07.07.2026
13 дн
ШСВВ-110 | ТР: Р-1 СШ-110 ШСВВ. ТО в объёме "К" Комплект резервных защит ШСВВ-110 (МТЗ, ТЗНП , МТО). |  | 02:00 | 01.06.26 | 16.06.26 | 16 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Матвиенко Р.А)
09.06 - 24.06
16 дн
ШСВВ-110 | СР: ШСВВ-110. ТО: ТТ-110 ШСВВ. ВВИ: ШСВВ-110. ФХА: ТТ-110 ШСВВ |  | 4 | 01.06.26 | 16.06.26 | 16 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Матвиенко Р.А)
09.06 - 24.06
16 дн
1СШ-110 | ТР: ШР-1СШ-110 Кубанская, ШР-1СШ-110 Арм.ТЭЦ-?? ц., ШР-1 СШ-110 Арм.ТЭЦ- ?ц, ШР-1СШ-110 Арм.ТЭЦ-IIIц., ШР-1СШ-110 Советская, ШР-1СШ-110 КНИИТИМ, ШР-1СШ-110 Андреедмитриевская, Р-1СШ-110 ШСВВ-110, ШР-1 СШ-110 АТ-1. |  | 04:00 | 01.06.26 | 16.06.26 | 16 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Матвиенко Р.А)
09.06 - 24.06
16 дн
В 321 | ТР: Р-330 АТ-3, ТР 321, ТТ 321. ТО в объёме "К" Комплект РЗА В 321 (ШЭ2710511). |  | 04:00 | 18.06.26 | 04.07.26 | 17 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с отказом вывода в ремонт АТ-3 и 3СШ-220 ПС 330 кВ Армавир
18.06 - 04.07.2026
17 дн
ВВ-31 | БВР при ТО 3СШ-220, ТР: Р-220 АТ-3. |  | 04:00 | 18.06.26 | 04.07.26 | 17 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с отказом вывода в ремонт АТ-3 и 3СШ-220 ПС 330 кВ Армавир
18.06 - 04.07.2026
17 дн
ВВ-32 | БВР при ТО 3СШ-220, ТР: Р-220 АТ-3. |  | 04:00 | 18.06.26 | 04.07.26 | 17 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с отказом вывода в ремонт АТ-3 и 3СШ-220 ПС 330 кВ Армавир
18.06 - 04.07.2026
17 дн
3СШ-220 | ТР Р-220 АТ-3. ТО: 3СШ-220. |  | 04:00 | 18.06.26 | 04.07.26 | 17 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с превышением ДДТН АТ-4 ПС 330 кВ Армавир в ремонтной схеме, превышением АДТН АТ-4 ПС 330 кВ Армавир ПАР ЛЭП 500 кВ
18.06 - 04.07.2026
17 дн
АТ-3 | ТР: АТ-3, ВДТ АТ-3, Р-220 АТ-3, Р-330 АТ-3, ТР 321, ТР 320. ТО: ОПН-330 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-35 АТ-3, ОПН-10 АТ-3, РВП-10 ТН-10 АТ-3, КРУН-10 АТ-3, КРУН-10 АТ-3, 3 СШ-220 кВ ВВИ: АТ-3, Ввода АТ-3 (220, 330кВ). ФХА РПН АТ-3. ХАРГ: АТ-3, Ввода АТ-3, ВДТ АТ-3, РПН ВДТ АТ-3. |  | 04:00 | 18.06.26 | 04.07.26 | 17 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с превышением ДДТН АТ-4 ПС 330 кВ Армавир в ремонтной схеме, превышением АДТН АТ-4 ПС 330 кВ Армавир ПАР ЛЭП 500 кВ
18.06 - 04.07.2026
17 дн
В 320 | ТР: В 320, ТР 320, Р-330 АТ-3. ТО: ТТ 320. ВВИ: ТТ 320. ТО в объёме "К" ТТ-320 |  | 04:00 | 18.06.26 | 04.07.26 | 17 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с отказом вывода в ремонт АТ-3 и 3СШ-220 ПС 330 кВ Армавир
18.06 - 04.07.2026
17 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Химзавод 1ц. |  | 02:00 | 11.06.26 | 11.06.26 | 1 дн
11.06 - 11.06
1 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок для присоединения ВЛ 110 кВ Кропоткин - Химзавод I цепь с отпайкой на ПС Радуга. |  | 04:00 | 05.06.26 | 05.06.26 | 1 дн
05.06 - 05.06
1 дн
ОСШ-110 | ТР: ЗКР-110, РТН-110 ОСШ, ТО: ТН-110 ОСШ. |  | 02:00 | 15.06.26 | 17.06.26 | 3 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс 16.06 - 17.06, ВЛ 110 кВ КНИИТИМ – Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская 18.06 - 19.06 в связи с необходимостью перевода ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ через ОВВ-110 от 1 СШ 110 кВ ПС 330 кВ Кропоткин с 16.06 по 19.06
22.06 - 24.06
3 дн
ОВВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кропоткин - Химзавод I цепь с отпайкой на ПС Радуга в связи с выводом в ремонт ВВ-110 Химзавод 1ц. |  | 02:00 | 08.06.26 | 10.06.26 | 3 дн
08.06 - 10.06
3 дн
ОВВ-110 | СР: ОВВ-110. ВВИ ОВВ-110. |  | 4 | 25.05.26 | 05.06.26 | 12 дн
25.05.2026 - 05.06
12 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ АЭМЗ II ц. | ТО: ТТ 220 кВ АЭМЗ 2ц. ТО в объёме "К": ТТ 220 кВ АЭМЗ 2ц |  | 02:00 | 29.06.26 | 30.06.26 | 2 дн | КубРДУ: Работы выполнить с переводом питания ЛЭП на ОВ-220
29.06 - 30.06
2 дн
ВЭ 220 кВ АЭМЗ I ц. | ТО в объёме "К": ТТ 220 кВ АЭМЗ 1ц |  | 02:00 | 04.06.26 | 05.06.26 | 2 дн | КубРДУ: Работы выполнить с переводом питания ЛЭП на ОВ-220
04.06 - 05.06
2 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – АЭМЗ II цепь | ТО в объёме "К": ВЧЗ, ВЧ обработка ф."А", ТТ 220 кВ АЭМЗ 2ц, ШОН, управление разъединителями. |  | 02:00 | 29.06.26 | 30.06.26 | 2 дн |  | КубРДУ: Отказать по причине превышения АДТН АТ-1(АТ-2) ПС 500 кВ Кубанская ПАР АТ-2(АТ-1) ПС 500 кВ Кубанская и невозможностью выполнения СРМ по сети 220 кВ для разгрузки АТ-1(АТ-2) ПС 500 кВ Кубанская
29.06 - 30.06
2 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – АЭМЗ I цепь | ТР: КС ВЛ АЭМЗ I ц.; ТО: ВЧЗ ВЛ 220 кВ АЭМЗ 1Ц. ТО в объёме "К": ТТ 220 кВ АЭМЗ 1ц, ШОН, управление разъединителями |  | 02:00 | 04.06.26 | 05.06.26 | 2 дн |  | КубРДУ: Отказать по причине превышения АДТН АТ-1(АТ-2) ПС 500 кВ Кубанская ПАР АТ-2(АТ-1) ПС 500 кВ Кубанская и невозможностью выполнения СРМ по сети 220 кВ для разгрузки АТ-1(АТ-2) ПС 500 кВ Кубанская
04.06 - 05.06
2 дн
ВЭ 220 кВ Восточная I ц. | ТО: ТТ 220 кВ Восточная 1ц. | с переводом на ОВ | 02:00 | 01.06.26 | 03.06.26 | 3 дн
01.06 - 03.06
3 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 кВ НПС-8, КС ВЛ НПС-8. ТО в объёме "К": ТТ 220 кВ НПС-8, ШОН, управление разъединителями. |  | 02:00 | 08.06.26 | 10.06.26 | 3 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с превышением МДП в КС "Тамань" ПАР АТ-1 ПС 500 кВ Тамань, при совмещении с АР АТ-2 и АТ-3 ПС 500 кВ Тамань
08.06 - 10.06
3 дн
ВЭ 220 кВ НПС-8 | ТО в объёме "К": ТТ 220 кВ НПС-8. |  | 02:00 | 08.06.26 | 10.06.26 | 3 дн | КубРДУ: С переводом питания ЛЭП на ОВ-220. Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом ОСШ 220 кВ 08.06 - 11.06
15.06 - 17.06
3 дн
ВЭ 220 кВ Восточная II ц. | ТР: ЛР 220 кВ Восточная 2ц. |  | 02:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн
08.06 - 11.06
4 дн
ОСШ 220 кВ | ТР: РОСШ 220 кВ Восточная 2ц., РПГ ГЗТ ВЛ 220 кВ Восточная 2ц. |  | 02:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн
08.06 - 11.06
4 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | ТР: ЛР 220 кВ Восточная 2ц., РОСШ 220 кВ Восточная 2ц., РПГ ГЗТ ВЛ 220 кВ Восточная 2ц., КС ВЛ Восточная 2 ц.; ТО: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Восточная 2ц. ТО в объёме "К": ВЧЗ, ВЧ обработка ф.В, С | под наведенным напряжением | 02:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн
08.06 - 11.06
4 дн
ВЭ 220 кВ Крымская I ц. | ТР: ЛР 220 кВ Крымская 1ц; ТО: ТТ 220 кВ Крымская 1ц. |  | 02:00 | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | КубРДУ: Разрешить с переводом питания ЛЭП на ОВ-220, без выполнения работ по ТР: ЛР 220 кВ Крымская 1ц в связи с отказом вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь, по причине превышения АДТН АТ-1(АТ-2) ПС 500 кВ Кубанская ПАР АТ-2(АТ-1) ПС 500 кВ Кубанская и невозможностью выполнения СРМ по сети 220 кВ для разгрузки АТ-1(АТ-2) ПС 500 кВ Кубанская
22.06 - 26.06
5 дн
ОСШ 220 кВ | ТР: РОСШ 220 кВ Крымская 1ц., РПГ ГЗТ ВЛ 220 кВ Крымская I ц.ф.А. |  | 02:00 | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн | КубРДУ: Отказать в связи с отказом ремонта ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь
22.06 - 26.06
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь | ТР: РОСШ 220 кВ Крымская 1ц., ЛР 220 кВ Крымская 1ц., РПГ ГЗТ ВЛ 220 кВ Крымская I ц.ф.А; |  | 02:00 | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн |  | КубРДУ: Отказать по причине превышения АДТН АТ-1(АТ-2) ПС 500 кВ Кубанская ПАР АТ-2(АТ-1) ПС 500 кВ Кубанская и невозможностью выполнения СРМ по сети 220 кВ для разгрузки АТ-1(АТ-2) ПС 500 кВ Кубанская
22.06 - 26.06
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
1 С 500 | СР: 1 С 500, ШР-1-500 Кубанская, ТР 500 АТ-1, ШР-1-500 Р-2-500. ТО: ТН-1 1С 500, ТН-2 1С 500 ТО РЗА в объеме "К": ТН-1 1С 500, ТН-2 1С 500. ВВИ ТН-1 1С 500, ТН-2 1С 500. |  | 06:00 | 01.06.26 | 01.06.26 | 1 дн | При условии ввода АТ-3
01.06 - 01.06
1 дн
2 С 500 | СР: 2 С 500, ТР 500 АТ-2, ШР-2-500 Кубанская, ШР-2-500 Р-2-500, ТО ТН-1 2С 500, ТН-2 2С 500. ВВИ ТН-1 2С 500, ТН-2 2С 500. |  | 06:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн |  | выполнить во время аварийного ремонта
08.06 - 11.06
4 дн
АТ-2 | СР: ТР 500 АТ-2. |  | 06:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн |  | выполнить во время аварийного ремонта
08.06 - 11.06
4 дн
В-2-500 Кубанская | СР: ШР-2-500 Кубанская |  | 06:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн |  | выполнить во время аварийного ремонта
08.06 - 11.06
4 дн
В 500 Р-2-500 | СР ШР-2-500 Р-2-500. |  | 06:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн |  | выполнить во время аварийного ремонта
08.06 - 11.06
4 дн
Р-2-500 | СР ШР-2-500 Р-2-500. ВВИ Р-2-500. |  | 06:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн
08.06 - 11.06
4 дн
В 500 Р-2-500 | СР ШР-1-500 Р-2-500. |  | 06:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | При условии ввода АТ-3 Тамань
01.06 - 05.06
5 дн
Р-2-500 | СР: ШР-1-500 Р-2-500, ШМ 500 Р-2-500. ВВИ Р-2-500 |  | 06:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | При условии ввода АТ-3 Тамань
01.06 - 05.06
5 дн
АТ-1 | СР: ТР 500 АТ-1. |  | 06:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | При условии ввода АТ-3 Тамань
01.06 - 05.06
5 дн
В-1-500 Кубанская | СР ШР-1-500 Кубанская |  | 06:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | При условии ввода АТ-3 Тамань
01.06 - 05.06
5 дн
В-1-500 АТ-3 | ТО ТТ-1-500 АТ-3. ТО в объёме "В/ТК" Комплект РЗА В-1-500 АТ-3 (ШЭ2710511) |  | 04:00 | 07.06.26 | 18.06.26 | 12 дн |  | КубРДУ: Заявка снята по инициативе собственника (Матвиенко Р.А.). Работы выполняются в мае 2026.
07.06 - 18.06
12 дн
В-2-500 АТ-3 | ТО ТТ-2-500 АТ-3 ТО в объёме "В/ТК" Комплект РЗА В-2-500 АТ-3 (ШЭ2710511) |  | 04:00 | 07.06.26 | 18.06.26 | 12 дн |  | КубРДУ: Заявка снята по инициативе собственника (Матвиенко Р.А.). Работы выполняются в мае 2026.
07.06 - 18.06
12 дн
В-1-220 АТ-3 | ТО ТТ-1-220 АТ-3. ТО в объёме "В/ТК" Комплект РЗА В-1-220 АТ-3 (ШЭ2607011) |  | 04:00 | 07.06.26 | 18.06.26 | 12 дн |  | КубРДУ: Заявка снята по инициативе собственника (Матвиенко Р.А.). Работы выполняются в мае 2026.
07.06 - 18.06
12 дн
В-2-220 АТ-3 | ТО ТТ-2-220 АТ-3 ТО в объёме "В/ТК" Комплект РЗА В-1-220 АТ-3 (ШЭ2607011) |  | 04:00 | 07.06.26 | 18.06.26 | 12 дн |  | КубРДУ: Заявка снята по инициативе собственника (Матвиенко Р.А.). Работы выполняются в мае 2026.
07.06 - 18.06
12 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
АТ-4 | Работа сторонами 330/10 кВ в связи с ремонтом В 110 АТ-4 | не в транзите | 01:00 | 04.06.26 | 04.06.26 | 1 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом В 220 АТ-1 ПС 500 кВ Тихорецк, в связи с превышением ДДТН АТ-7 ПС 500 кВ Тихорецк в ремонтной схеме. Согласовано с собственником (Матвиенко Р.А.)
11.06 - 11.06
1 дн
В 110 АТ-4 | Техническое обслуживание: В 110 АТ-4. |  | 01:00 | 04.06.26 | 04.06.26 | 1 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом В 220 АТ-1 ПС 500 кВ Тихорецк, в связи с превышением ДДТН АТ-7 ПС 500 кВ Тихорецк в ремонтной схеме. Согласовано с собственником (Матвиенко Р.А.)
11.06 - 11.06
1 дн
АТ-1 | Измерения сопротивления постоянному току участков главной токоведущей цепи заводом-изготовителем АО ВО «Электроаппарат».. |  | ВЗ | 15.06.26 | 17.06.26 | 3 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Задорожный А.В.)
03.06 - 05.06
3 дн
В 210 | Измерения сопротивления постоянному току участков главной токоведущей цепи заводом-изготовителем АО ВО «Электроаппарат». |  | 02:00 | 31.05.26 | 02.06.26 | 3 дн
31.05.2026 - 02.06
3 дн
В 260 | Измерения сопротивления постоянному току участков главной токоведущей цепи заводом-изготовителем АО ВО «Электроаппарат».. |  | 02:00 | 30.06.26 | 02.07.26 | 3 дн
30.06 - 02.07.2026
3 дн
В 220 АТ-1 | Измерения сопротивления постоянному току участков главной токоведущей цепи заводом-изготовителем АО ВО «Электроаппарат».. |  | 02:00 | 15.06.26 | 17.06.26 | 3 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Задорожный А.В.)
03.06 - 05.06
3 дн
АТ-2 | Измерения сопротивления постоянному току участков главной токоведущей цепи заводом-изготовителем АО ВО «Электроаппарат».. |  | 02:00 | 26.06.26 | 29.06.26 | 4 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Задорожный А.В.)
14.06 - 17.06
4 дн
АТ-3 | Измерения сопротивления постоянному току участков главной токоведущей цепи заводом-изготовителем АО ВО «Электроаппарат».. |  | 02:00 | 07.06.26 | 10.06.26 | 4 дн
07.06 - 10.06
4 дн
АТ-5 | Измерения сопротивления постоянному току участков главной токоведущей цепи заводом-изготовителем АО ВО «Электроаппарат». |  | 02:00 | 18.06.26 | 21.06.26 | 4 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Задорожный А.В.)
03.06 - 06.06
4 дн
В-1-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: В-1-500 РоАЭС №2, ТТ-1-500 РоАЭС №2. ВВИ: ТТ-1-500-РоАЭС №2, ТТ-35 Р-500 РоАЭС№2 |  | 08:00 | 02.06.26 | 05.06.26 | 4 дн
02.06 - 05.06
4 дн
В 211 | Измерения сопротивления постоянному току участков главной токоведущей цепи заводом-изготовителем АО ВО «Электроаппарат».. |  | 02:00 | 18.06.26 | 21.06.26 | 4 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Задорожный А.В.)
03.06 - 06.06
4 дн
В 231 | Измерения сопротивления постоянному току участков главной токоведущей цепи заводом-изготовителем АО ВО «Электроаппарат».. |  | 02:00 | 07.06.26 | 10.06.26 | 4 дн
07.06 - 10.06
4 дн
В 241 | Измерения сопротивления постоянному току участков главной токоведущей цепи заводом-изготовителем АО ВО «Электроаппарат».. |  | 02:00 | 03.06.26 | 06.06.26 | 4 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Задорожный А.В.)
22.06 - 25.06
4 дн
В 242 | Измерения сопротивления постоянному току участков главной токоведущей цепи заводом-изготовителем АО ВО «Электроаппарат».. |  | 02:00 | 26.06.26 | 29.06.26 | 4 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Задорожный А.В.)
14.06 - 17.06
4 дн
В 262 | Измерения сопротивления постоянному току участков главной токоведущей цепи заводом-изготовителем АО ВО «Электроаппарат».. |  | 02:00 | 22.06.26 | 25.06.26 | 4 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Задорожный А.В.)
18.06 - 21.06
4 дн
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат | Измерения сопротивления постоянному току участков главной токоведущей цепи заводом-изготовителем АО ВО «Электроаппарат».. |  | 02:00 | 03.06.26 | 06.06.26 | 4 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Задорожный А.В.)
22.06 - 25.06
4 дн
АТ-8 | Измерения сопротивления постоянному току участков главной токоведущей цепи заводом-изготовителем АО ВО «Электроаппарат».. |  | 02:00 | 22.06.26 | 25.06.26 | 4 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен по согласованию с собственником (Задорожный А.В.)
18.06 - 21.06
4 дн
ОМВ-110 | Работа ВЛ-110 кВ Тихорецк - Новопокровская через ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 Новопокровская. |  | 04:00 | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн
22.06 - 26.06
5 дн
В-2-330 НчГРЭС | Техническое обслуживание: ТО в объёме "К": ТТ-2-330 НчГРЭС. |  | 02:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Текущий ремонт: ТН-2-330 НчГРЭС, ВЧЗ 330 НчГРЭС ф.А,В,С. Техническое обслуживание: ОПН 330 НчГРЭС. ТО в объёме "К": ТТ 330 НчГРЭС, ТН-1-330 НчГРЭС, ПРМ АКА 432 кГц ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк, ПРД АКА 384 кГц ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк ВВИ: ТН-2-330 НчГРЭС. |  | 04:00 | 01.06.26 | 07.06.26 | 7 дн | РРДУ:перенос сроков в связи с производством работ на шинах 330 кВ Новочеркасской ГРЭС
01.06 - 06.06
6 дн
В-1-330 НчГРЭС | Техническое обслуживание: ТО в объёме "К": ТТ-1-330 НчГРЭС. |  | 04:00 | 01.06.26 | 07.06.26 | 7 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен в связи с сокращением сроков ремонта ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк Ростовским РДУ до 06.06 и невозможностью размыкания транзита по ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк 07.06 на время вывода в ремонт АТ-3 ПС 500 кВ Тихорецк (07.06 - 10.06) при совмещении с ремонтом В-1-330 НчГРЭС
01.06 - 06.06
6 дн
АТ-1 | Работа сторонами 220/6 кВ в связи с ремонтом 1 СШ-110 | не в транзите | 02:00 | 14.06.26 | 20.06.26 | 7 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с отказом ремонта 1 СШ-110 ПС 500 кВ Тихорецк
14.06 - 20.06
7 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Разрыв транзита в связи с ремонтом 1 СШ-110. |  | 04:00 | 14.06.26 | 20.06.26 | 7 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с отказом ремонта 1 СШ-110 ПС 500 кВ Тихорецк
14.06 - 20.06
7 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Разрыв транзита в связи с ремонтом 1 СШ-110. |  | 04:00 | 14.06.26 | 20.06.26 | 7 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с отказом ремонта 1 СШ-110 ПС 500 кВ Тихорецк
14.06 - 20.06
7 дн
МВ-110 Рассвет | Текущий ремонт: ШР-110 Рассвет. ТО в объёме "К": выносные ТТ-110 Рассвет. |  | 04:00 | 14.06.26 | 20.06.26 | 7 дн |  | КубРДУ: В связи с отказом ремонта 1 СШ-110 ПС 500 кВ Тихорецк
14.06 - 20.06
7 дн
МВ-110 Малороссийская | ТР: ШР-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: МВ-110 Малороссийская. Отбор проб масла на ХАРГ: вввода 110 кВ МВ-110 Малороссийская. |  | 04:00 | 14.06.26 | 20.06.26 | 7 дн |  | КубРДУ: В связи с отказом ремонта 1 СШ-110 ПС 500 кВ Тихорецк
14.06 - 20.06
7 дн
1 СШ-110 | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 1 СШ, РТН-110 1 СШ, ШР-110 АТ-1, ШР-110 ОМВ, ШР-110 Рассвет, ШР-110 НПС-1, ШР-110 Новопокровская, ШР-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: СМВ-110, ТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ, ШР-110 АТ-7, МВ-110 Малороссийская. ТО в объёме "В": ДЗШ I СШ 110, УРОВ 110 кВ, ТН-110 кВ I СШ. ВВИ: ТН-110 1 СШ. |  | 04:00 | 14.06.26 | 20.06.26 | 7 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с невозможностью совмещения с одновременным ремотном АТ-5 и 1 СШ 110 кВ ПС 330 кВ Армавир 01.06 - 16.06 по причине превышения МДП в КС Армавир, в связи с невозможностью выполнения работ после 16.06 по причине повышенных температур наружнего воздуха и рисками снижения напряжения на СШ 110 кВ ПС 500 кВ Тихорецк ниже МДН ПАР АТ-4 ПС 500 кВ Тихорецк.
14.06 - 20.06
7 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 1 СШ. Техническое обслуживание: СМВ-110. Отбор проб масла на ФХА: вввода 110 кВ СМВ. Отбор проб масла на ХАРГ: вввода 110 кВ СМВ. |  | 04:00 | 14.06.26 | 20.06.26 | 7 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с отказом ремонта 1 СШ-110 ПС 500 кВ Тихорецк
14.06 - 20.06
7 дн
МВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ШР-110 АТ-1. |  | 04:00 | 14.06.26 | 20.06.26 | 7 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с отказом ремонта 1 СШ-110 ПС 500 кВ Тихорецк
14.06 - 20.06
7 дн
ОМВ-110 | Текущий ремонт: ШР-110 ОМВ. |  | 04:00 | 14.06.26 | 20.06.26 | 7 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с отказом ремонта 1 СШ-110 ПС 500 кВ Тихорецк
14.06 - 20.06
7 дн
АТ-7 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с ремонтом 1 СШ-110. | не в транзите | 04:00 | 14.06.26 | 20.06.26 | 7 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с отказом ремонта 1 СШ-110 ПС 500 кВ Тихорецк
14.06 - 20.06
7 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
IIIсш-500кВ | На время ввода в работу АТ-3. |  | 02:00 | 05.06.26 | 05.06.26 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
05.06 - 05.06
1 дн
IVсш-500 кВ | Отключить на время ввода в работу АТ-4 |  | 02:00 | 19.06.26 | 19.06.26 | 1 дн
19.06 - 19.06
1 дн
IVсш-500 кВ | т.о.: ТН IVСШ-500. |  | 06:00 | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн
08.06 - 09.06
2 дн
ВЭ-С-4 | с.р.: РС-4-4 |  | 06:00 | 01.06.26 | 03.06.26 | 3 дн
01.06 - 03.06
3 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Тверская | ТО в объёме "К": Комплект резервных защит (D60). ТО в объёме "В": ШОН, ВЧ обработка, ФП ф.А |  | 04:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | С включением ЗН КС
08.06 - 11.06
4 дн
АТ-3 | ТР: АТ-3 ТО: ОПН-500 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-10 АТ-3, ТОР-10 АТ-3. ВВИ АТ-3. |  | 04:00 | 25.05.26 | 05.06.26 | 12 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС
25.05.2026 - 05.06
12 дн
АТ-4 | ТР: АТ-4 ТО: ОПН-500 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-10 АТ-4, ТОР-10 АТ-4. ВВИ АТ-4. |  | 04:00 | 08.06.26 | 19.06.26 | 12 дн
08.06 - 19.06
12 дн
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ 220 АТ-3. |  | 02:00 | 25.05.26 | 05.06.26 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
25.05.2026 - 05.06
12 дн
ВЭ 220 АТ-4 | ТР: ВЭ 220 АТ-4. ТО в объёме "К":Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ 220 АТ-4 (С60), РПР ВЭ 220 АТ-4, ТО в объёме "В":Привод ВЭ 220 АТ-4; ТТ ВЭ 220 АТ-4 |  | 04:00 | 08.06.26 | 19.06.26 | 12 дн
08.06 - 19.06
12 дн
ВЭ 220 АТ-3 | ТР: ВЭ 220 АТ-3, РОСШ 220 АТ-3. ТО в объёме "К": Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ 220 АТ-3 (С60), РПР ВЭ 220 АТ-3, ТО в объёме "В": Привод ВЭ 220 АТ-3; ТТ ВЭ 220 АТ-3. |  | 04:00 | 25.05.26 | 05.06.26 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
25.05.2026 - 05.06
12 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная, ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская с отпайкой на ПС Ясная |  | ВЗ | 01.06.26 | 02.06.26 | 2 дн
01.06 - 05.06
5 дн
Предприятие: ООО «Ильский НПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Ильская
Установка плавки гололёда | Текущий ремонт: Т-3. Техническое обслуживание: ВУ-1, ТТ ПГ (+), ТТ 10 Т-3, ОПН 35 Т-3, ОПН 10 ТН 10 Т-3, С 10 ПГ, ШМ 35 Т-3, ШМ 10 Т-3. Техническое обслуживание РЗА в объеме "К": основной защиты Т-3, резервной защиты и АУВ Т-3, СУРЗА ВУПГ |  | 04:00 | 08.06.26 | 19.06.26 | 12 дн
08.06 - 19.06
12 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
Блок 2 | Проведение испытаний по проверке устойчивой работы энергоблока №2 при его выделении действием ЧДА на изолированную нагрузку, разгрузка с 8:00 до 17:00, максимальное снижение мощности 100 МВт |  | ВЗ | 29.06.26 | 30.06.26 | 2 дн
15.06 - 16.06
2 дн
Блок 1 | Текущий ремонт |  | ВЗ | 22.06.26 | 26.06.26 | 5 дн
06.06 - 07.06
2 дн
ПГУ-1 | Текущий ремонт |  | ВЗ | 11.06.26 | 14.06.26 | 4 дн
11.06 - 14.06
4 дн
Блок 1 | Текущий ремонт |  | ВЗ | 29.05.26 | 01.06.26 | 4 дн
29.05.2026 - 01.06
4 дн
Блок 2 | Текущий ремонт для замены штока регулирующего клапана ВД №1 |  | ВЗ | 01.06.26 | 10.06.26 | 10 дн |  | Исходя из складывающейся в ОЭС Юга режимно-балансовой ситуации и для предотвращения наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 33 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 №86
17.06 - 21.06
5 дн
ЭВ-110 ЛЭП Кислородный з-д | ЭВ-110 ЛЭП Кислородный з-д (Для ТР ЭВ + объемы РЗА) АГ 3 часа |  | ВЗ | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн | КубРДУ: Выполнить работы с переводом питания ЛЭП на ОВ-110
01.06 - 05.06
5 дн
Блок 3 | Текущий ремонт - работы по замене трансформатора 3Т (с 01.05.2026). |  | ВЗ | 05.05.26 | 21.06.26 | 48 дн
05.05.2026 - 14.06
41 дн
МВ-220 3Т | МВ-220 3Т (Для ТО масляного выключателя 220кВ 3Т; КР ЛР-220 3Т и ШР-220 1 секц. 2 СШ 3Т) + Проверка РЗА в объеме "опробование" АГ 3 часа При выводе Блока № 3 |  | 04:00 | 05.05.26 | 14.06.26 | 41 дн | КРДУ: Разрешить с 05.05 по 14.06 в связи с разрешением ремонта Блок 3 Краснодарская ТЭС с 05.05 по 12.06
05.05.2026 - 14.06
41 дн
Предприятие: ПАО «ЭЛ5-Энерго»
Объект: Краснополянская ГЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | ТО: КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), ВЧЗ ВЛ-110 Хоста ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Хоста ф.«А»,«В»,«С»; А/Г-2 час. |  | 02:00 | 16.06.26 | 18.06.26 | 3 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен совместно со сроками ремонта I сш 110 кВ
01.06 - 03.06
3 дн
ЭВ-110 КЛ-Поселковая | ТО: КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), ОПН-110 КЛ Поселковая ф.A, B,C; А/Г-2 час. |  | 02:00 | 23.06.26 | 25.06.26 | 3 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен совместно со сроками ремонта I сш 110 кВ
04.06 - 06.06
3 дн
ЭВ-110 ВЛ-Хоста | ТО: КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), ВЧЗ ВЛ-110 Хоста ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Хоста ф.«А»,«В»,«С»; А/Г-2 час. |  | 02:00 | 16.06.26 | 18.06.26 | 3 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен совместно со сроками ремонта I сш 110 кВ
01.06 - 03.06
3 дн
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | ТО: КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), ОПН-110 КЛ Поселковая ф.A, B,C; А/Г-2 час. |  | 02:00 | 23.06.26 | 25.06.26 | 3 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен совместно со сроками ремонта I сш 110 кВ
04.06 - 06.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | ТО: КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха); II сш 110кВ, ВЧЗ ВЛ-110 Бытха ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Бытха ф.«А»,«В»,«С», А/Г-2 час. |  | 02:00 | 07.06.26 | 10.06.26 | 4 дн | КубРДУ: Срок ремонта сокращен под сроки ремонта II СШ 110 кВ
22.06 - 25.06
4 дн
ЭВ-110 ВЛ-Бытха | ТО: КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха); II сш 110кВ, ВЧЗ ВЛ-110 Бытха ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Бытха ф.«А»,«В»,«С», А/Г-2 час.; |  | 02:00 | 07.06.26 | 10.06.26 | 4 дн | КубРДУ: Срок ремонта сокращен под сроки ремонта II СШ 110 кВ
22.06 - 25.06
4 дн
I сш 110 кВ | ТР: I сш 110кВ, ЗН-I сш 110кВ; ТО: КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш СЭВ-110, СЭВ-110), РТН-110 Iсш, ОПН ТН-110 Iсш, ТН -110 Iсш; А/Г-4 час. |  | 04:00 | 16.06.26 | 30.06.26 | 15 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен для совмещения с ремонтом I сш 110 кВ Краснополянской ГЭС по заявке №8246/365 (19:00 25.05.26 - 24:00 04.06.26)
01.06 - 08.06
8 дн
ТН-110 Iсш | ТР: I сш 110кВ; ТО: РТН-110 Iсш, ОПН ТН-110 Iсш, ТН -110 Iсш; А/Г-4 час. |  | 04:00 | 16.06.26 | 30.06.26 | 15 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен совместно со сроками ремонта I сш 110 кВ
01.06 - 08.06
8 дн
Т-1 | ТР: Т-1 < >; ТР: ЗОН-110 Т-1, токопровод 10кВ Т-1, токопровод 6кВ Т-1; ТО: ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ОПН 110 Т-1, I с.ш. 10кВ, КРУ-10 Ячейка №1, КРУ-10 Ячейка №2, КРУ-10 Ячейка №3, КРУ-10 Ячейка №4, КРУ-10 Ячейка №5, КРУ-10 Ячейка №6, КРУ-10 Ячейка №7, ТН-10 I с.ш., ОПН-10 Т-1, ОПН-10 I с.ш.10 кВ, ОПН-10 Ф-1,ОПН-10 Ф-2, ОПН-10 Ф-3. ОПН-10 Ф-4, СВ-10, ВВ-10 Т-1, ВВ-10 РП-103н-I, ВВ-10 Ф-2, ВВ-10 Ф-3, ВВ-10 ТРП-16-I; А\Г-3 час |  | 03:00 | 16.06.26 | 30.06.26 | 15 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен совместно со сроками ремонта I сш 110 кВ
01.06 - 08.06
8 дн
СЭВ-110 | ТО: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш СЭВ-110, СЭВ-110); А/Г-3 час. |  | 03:00 | 16.06.26 | 30.06.26 | 15 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен совместно со сроками ремонта I сш 110 кВ
01.06 - 08.06
8 дн
ЭВ-110 Т-1 | ТО: ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ТН-110 Т-1; А/Г-3 час |  | 03:00 | 16.06.26 | 30.06.26 | 15 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен совместно со сроками ремонта I сш 110 кВ
01.06 - 08.06
8 дн
Т-2 | ТР: Т-2 ЗОН-110 Т-2, токопровод 6кВ Т-2, токопровод 10кВ Т-2; ТО: ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ОПН-110 Т-2, II с.ш. 10кВ, КРУ-10 Ячейка №8, КРУ-10 Ячейка №9, КРУ-10 Ячейка №10, КРУ-10 Ячейка №11, КРУ-10 Ячейка №12, КРУ-10 Ячейка №13, КРУ-10 Ячейка №14, ТН-10 II с.ш., ОПН-10 Т-2, ОПН-10 II с.ш.10 кВ, ОПН-10 Ф-5, ОПН-10 Ф-6, ОПН-10 Ф-7, ОПН-10 Ф-8, ВВ-10 Т-2, ВВ-10 РП-103н-II, ВВ-10 Ф-6, ВВ-10 Ф-7, ВВ-10 ТРП-16-II; А\Г 3 час. |  | 03:00 | 01.06.26 | 15.06.26 | 15 дн | КубРДУ: Срок ремонта сокращен под сроки ремонта II СШ 110 кВ
20.06 - 30.06
11 дн
ТН-110 IIсш | ТР: II сш 110кВ; ТО: РТН-110 IIсш, ОПН ТН-110 IIсш, ТН -110 II сш; А/Г-4 час. |  | 04:00 | 01.06.26 | 15.06.26 | 15 дн | КубРДУ: Срок ремонта сокращен под сроки ремонта II СШ 110 кВ
20.06 - 30.06
11 дн
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Лаура | ТО: КРУЭ ячейка Лаура (ШР-110 КЛ-Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура, ЛР-110 КЛ-Лаура); А/Г-2 час. |  | 02:00 | 01.06.26 | 15.06.26 | 15 дн | КубРДУ: Срок ремонта сокращен под сроки ремонта II СШ 110 кВ
20.06 - 30.06
11 дн
ЭВ-110 КЛ-Лаура | ТО: КРУЭ ячейка Лаура (ШР-110 КЛ-Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура, ЛР-110 КЛ-Лаура); А/Г-2 час. |  | 02:00 | 01.06.26 | 15.06.26 | 15 дн | КубРДУ: Срок ремонта сокращен под сроки ремонта II СШ 110 кВ
20.06 - 30.06
11 дн
СЭВ-110 | ТО: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (СЭВ-110, Р-II сш СЭВ-110); А/Г-3 час |  | 03:00 | 01.06.26 | 15.06.26 | 15 дн | КубРДУ: Срок ремонта сокращен под сроки ремонта II СШ 110 кВ для несовмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая (01.06 - 05.06) в связи с невозможностью приведения режима в допустимую область при отключении КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая, для несовмещения с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ Поселковая (15.06 - 19.06) в связи с невозможностью приведения режима в допустимую область при отключении АТ-1 ПС 220 кВ Поселковая, несовмещения с ремонтом I сш 110 кВ Краснополянской ГЭС (06.06 - 14.06), КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая (09.06 - 12.06) в связи с превышением МДП в КС Сочинская ТЭС - Псоу в послеаварийных режимах
20.06 - 30.06
11 дн
ЭВ-110 Т-2 | ТО: ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ТН-110 Т-2; А\Г-3 час |  | 03:00 | 01.06.26 | 15.06.26 | 15 дн | КубРДУ: Срок ремонта сокращен под сроки ремонта II СШ 110 кВ
20.06 - 30.06
11 дн
I сш 110 кВ | ТР: II сш 110кВ, ЗН-II сш 110кВ; ТО: КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), КРУЭ ячейка Лаура (ЛР-110 КЛ-Лаура, ШР-110 КЛ Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура), ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ячейка КРУЭ СЭВ-110 , СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110, ОПН ТН-110 IIсш, РТН-110 IIсш, ТН -110 II сш, ТН-110 Т-2; А/Г-4 час. |  | 04:00 | 01.06.26 | 15.06.26 | 15 дн |  | КубРДУ: Несоответствие содержания работ выводимому оборудованию.
01.06 - 15.06
15 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Замена и обмыв изоляции. | под наведенным напряжением | 04:00 | 08.06.26 | 12.06.26 | 4 дн 16 ч |  | КубРДУ: Отказать в связи невозможностью совмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская (01.06 - 11.06), ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская (12.06 - 15.06), ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская (16.06 - 19.06) в связи с превышением МДП в КС Староминское ремонтное в послеаварийных режимах и невозможностью приведения режима в допустимую область, КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат (22.06 - 25.06) в связи с превышением АДТН КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая ПАР КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская, невозможностью выполнения работ после 25.06 в связи в превышением МДП в КС "Староминское ремонтное" в ремонтной схеме.
08.06 - 12.06
4 дн
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | Ремонт провода, перемонтаж шлейфа. | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.06.26 | 14.06.26 | 13 дн 16 ч | РРДУ: перенос сроков для исключения совмещения с плановыми работами на КВЛ 110 кВ Р-20 - А-20 II цепь с отпайками КубРДУ: Срок ремонта изменен и сокращен для несовмещения с ремотном ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская (12.06 - 15.06), ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская (16.06 - 19.06) в связи с превышением МДП в КС Староминское ремонтное в послеаварийных режимах и невозможностью приведения режима в допустимую область.
01.06 - 11.06
10 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Капитальный ремонт ВЛ, выполняемый в соответствии с Перспективным планом капитального ремонта, в объеме по результатам оценки технического состояния. Ремонт возможно производить можно в период с апреля по октябрь, сучетом погодных условий и поставки материалов. | под наведенным напряжением | 1 | 25.05.26 | 05.06.26 | 11 дн 14 ч | Ремонт возможно производить можно в период с апреля по октябрь, сучетом погодных условий и поставки материалов.
25.05.2026 - 05.06
11 дн
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
КВЛ 220 кВ Койсуг – Зерновая | ТО: ЗНК220 Зерновая, КР220 Зерновая, ТН220 Зерновая, ТТ220 Зерновая, ЗНВ КР220 Зерновая |  | 03:00 | 29.06.26 | 30.06.26 | 2 дн |  | РРДУ: в связи с выполнением работ в мае 2026
29.06 - 30.06
2 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт В 230 и В 231 ПС 220 кВ Койсуг |  | 02:00 | 01.06.26 | 07.06.26 | 7 дн
01.06 - 07.06
7 дн
Объект: ПС 500 кВ Ростовская
2 СШ 500 | Средний ремонт ШР-2-500 Шахты |  | 04:00 | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн |  | РРДУ: в связи с недопустимой перегрузкой КС "Платовское" в ПАР
08.06 - 09.06
2 дн
1 СШ 500 | Средний ремонт ШР-1-500 Шахты, Осмотр 1СШ 500 кВ |  | 04:00 | 02.06.26 | 03.06.26 | 2 дн |  | РРДУ: в связи с недопустимой перегрузкой КС "Платовское" в ПАР
02.06 - 03.06
2 дн
Предприятие: Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению ОАО «РЖД»
Объект: ПС 110 кВ Афапостик тяговая
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | МРИ ЛР-110-ВЛ-Чинары |  | 02:00 | 12.06.26 | 12.06.26 | 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
12.06 - 12.06
0 дн
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | МРИ ЛР-110-ВЛ-Фанагорийская, РРП-1-110 |  | 02:00 | 11.06.26 | 11.06.26 | 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
11.06 - 11.06
0 дн
1 СШ 110 | МРИ ЛР-110-ВЛ-Фанагорийская, Р-1сш-СМВ-110, Р-ТН-1сш-110 |  | 02:00 | 11.06.26 | 11.06.26 | 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
11.06 - 11.06
0 дн
2 СШ 110 | МРИ ЛР-110-ВЛ-Чинары, Р-2сш-СМВ-110 |  | 02:00 | 12.06.26 | 12.06.26 | 9 ч
12.06 - 12.06
0 дн
РП-110 | МРИ РРП-1-110 |  | 02:00 | 11.06.26 | 11.06.26 | 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
11.06 - 11.06
0 дн
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | Текущий ремонт ЛР-110-ВЛ-Фанагорийская, ТТ-РП-110 |  | 02:00 | 25.06.26 | 26.06.26 | 1 дн 9 ч
25.06 - 26.06
1 дн
1 СШ 110 | Текущий ремонт ТТ -1сш-110, ТТ-РП-110 |  | 02:00 | 25.06.26 | 26.06.26 | 1 дн 9 ч
25.06 - 26.06
1 дн
РП-110 | Текущий ремонт ЛР-110-ВЛ-Фанагорийская, ТТ-РП-110, ТТ -1сш-110 |  | 02:00 | 25.06.26 | 26.06.26 | 1 дн 9 ч
25.06 - 26.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Текущий ремонт ТТ -2сш-110, ЛР-110-ВЛ-Чинары, ТТ-110-Т-2 |  | 02:00 | 01.06.26 | 04.06.26 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
01.06 - 04.06
3 дн
2 СШ 110 | Текущий ремонт ЛР-110-ВЛ-Чинары, ТТ -2сш-110, ТТ-110-Т-2 |  | 02:00 | 01.06.26 | 04.06.26 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
01.06 - 04.06
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Гойтх тяговая
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | ЗРР ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая в связи с отключением МВ-110 ВЛ-Навагинская |  | 01:00 | 09.06.26 | 09.06.26 | 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
09.06 - 09.06
0 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | ЗРР ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор в связи с отключением МВ-110 ВЛ-Туапсе |  | 01:00 | 08.06.26 | 08.06.26 | 9 ч | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС (06.06 - 09.06)
10.06 - 10.06
0 дн
МВ-110 ВЛ-Навагинская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-Навагинская |  | 02:00 | 04.06.26 | 04.06.26 | 9 ч
09.06 - 09.06
0 дн
МВ-110 ВЛ-Туапсе | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-Туапсе |  | 02:00 | 08.06.26 | 08.06.26 | 9 ч | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС (06.06 - 09.06)
10.06 - 10.06
0 дн
РП-110 | Текущий ремонт ТТ-110 |  | 02:00 | 05.06.26 | 05.06.26 | 9 ч
05.06 - 05.06
0 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
ОМВ-110 | ТР ОМВ-110, ПО РЗиА ОМВ-110, замена масла в гидрозатворе ТТ ОМВ-110. |  | 02:00 | 08.06.26 | 09.06.26 | 1 дн 9 ч
08.06 - 09.06
1 дн
ШСМВ-110 | ПО РЗиА ШСМВ-110, ТР ШСМВ-110. |  | 02:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 4 дн 9 ч
15.06 - 19.06
4 дн
Предприятие: Северокавказское РДУ
Объект: Невинномысская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Отключение линии для безопасного выполнения работ |  | 03:00 | 10.06.26 | 11.06.26 | 1 дн 10 ч | КубРДУ: Срок ремонта изменен в связи с превышением АДТН АТ-1 ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-2 ПС 330 кВ Армавир в схеме ремонта АТ-5 ПС 330 кВ Армавир (21.04 - 15.06), в связи с невозможностью приведения режима в допустимую облость ПАР ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Центральная - Промзона (16.06 - 20.06).
24.06 - 25.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Прикубанская
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 и СП-110 на ПС 110 кВ Прикубанская. |  | 02:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 4 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен в связи с превышением АДТН АТ-1 ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-2 ПС 330 кВ Армавир в схеме ремонта АТ-5 ПС 330 кВ Армавир (21.04 - 15.06), в связи с невозможностью приведения режима в допустимую облость ПАР ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Центральная - Промзона (16.06 - 20.06).
22.06 - 25.06
4 дн
Объект: Ставропольская ГРЭС
ВВ-501-II | Капитальный ремонт |  | 04:00 | 08.06.26 | 22.07.26 | 45 дн
08.06 - 22.07.2026
45 дн
Предприятие: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
Блок 3 | ТО ГТУ-3 (26,2МВт) + ТО ГТУ-4 (26,3МВт) + ТО ПТУ-3 (22МВт). Промывка компрессора, чистка фильтров, проверка герметичности затвора стопорного клапана, ПЗК ГТУ-3, ГТУ-4. ТО ГТУ-3 (26,2МВт) . ТО ГТУ-4 (26,3МВт). ТО ПТУ-3 (22МВт). |  | ВЗ | 13.06.26 | 15.06.26 | 3 дн | Аварийная готовность - ВЗ.
13.06 - 15.06
3 дн
Блок 1 | ВПр ГТУ-1 (24 МВт) + ТР ПТУ-1 (11 МВт). ВПр ГТУ-1 (24 МВт) с 25.05.2026 по 05.06.2026 в связи с ремонтом КУ-1. ТР КУ-1 с 25.05.2026 по 05.06.2026, типовой. ТР ПТУ-1 (11 МВт) с 25.05. по 28.05.2026, типовой. ТР генератора ПТУ-1 типовой. ВПр ПТУ-1 (11 МВт) с 29.05.2026 по 05.06.2026 в связи с ремонтом КУ-1. ТР Т-1 с 25.05. по 27.05.2026, типовой. Бороскопический осмотр проточной части ГТУ-1. |  | ВЗ | 25.05.26 | 05.06.26 | 12 дн
25.05.2026 - 05.06
12 дн
Блок 2 | ТР ГТУ-2 (24 МВт) + ВПр ПТУ-2 (11 МВт). ТР ГТУ-2 - замена рабочих лопаток 1-й ступени ГТУ-2 специализированной подрядной организацией (с 23.05.2026). ПТУ-2 - вынужденный простой в связи с ремонтом ГТУ-2. |  | ВЗ | 01.06.26 | 30.06.26 | 30 дн
01.06 - 30.06
30 дн
Предприятие: Технопромэкспорт
Объект: Ударная ТЭС
ГТУ-3 | Проведение эндоскопического осмотра проточной части двигателя ГТД-110М каждые 500 час. экв. наработки |  | ВЗ | 10.06.26 | 12.06.26 | 3 дн
03.06 - 05.06
3 дн
Предприятие: Филиал ПАО «Россети Юг» - «Кубаньэнерго»
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | установка ПЗУ оп.85-100 | с включением на ночь | 01:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с невозможностью совмещения с дневное время с ремонтом АТ-5 ПС 330 кВ Армавир (21.04-15.06.26) в связи с превышением МДП в КС "Армавир", повышением температур наружнего воздуха после 15.06 и превышением МДП в КС "Армавир" в послеаварийных режимах.
01.06 - 05.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | установка ПЗУ оп.85-100 | с включением на ночь | 01:00 | 08.06.26 | 12.06.26 | 5 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом ВЛ 110 к Армавир - Советская (08.06 - 11.06) в связи с невозможностью выполнения СРМ для приведения режима в допустимую область при отключении ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая, для несовмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Промзона - Курганная тяговая 15.06
16.06 - 20.06
5 дн
Объект: Армавирские ЭС
КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская | Замена изоляторов в пролетах опор №138-310; верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов, тросов в зажимах опор №261, 275, 276, 285 |  | 02:00 | 22.06.26 | 24.06.26 | 2 дн 16 ч | КубРДУ: Срок ремонта изменен с связи с невозможностью совмещения с ремонтом АТ-5 ПС 330 кВ Армавир (21.04 - 15.06), ремотном ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) (22.06 - 25.06), ремотном ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона (16.06 - 20.06) по причине превышения МДП в КС Армавир в ремонтой схеме и послеаварийных режимах
28.06 - 30.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | На ПС 110 кВ Восток: капитальный ремонт ЛР-110 Советская, ВЧЗ ф. В, С Советская, СР 2СШ-110, ШР-110 Т-2 |  | 02:00 | 08.06.26 | 11.06.26 | 3 дн 17 ч | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом СМВ-110 ПС 110 кВ Лабинск-1 с включением РП-110, в связи с недопущением размыкания транзита 110 кВ УНПС - Мостовская при включенной РП-110 на ПС 110 кВ Лабинск-1 и невозможности выполнения СРМ при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская
10.06 - 13.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток | На ПС 110 кВ Восток: капитальный ремонт ЛР-110 Связная, ВЧЗ ф.А, В, С Связная, СР 1СШ-110, ШР-110 Т-1 | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.06.26 | 05.06.26 | 3 дн 17 ч | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (03.06 - 05.06)
06.06 - 09.06
3 дн
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская |  | 04:00 | 03.06.26 | 03.06.26 | 1 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом IIСШ-220кВ ПС 220 кВ Афипская (02.06 - 10.06)
15.06 - 15.06
1 дн
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Замена изоляторов, установка ПЗУ |  | 02:00 | 04.06.26 | 05.06.26 | 2 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с невозможностью совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (03.06 - 05.06)
04.06 - 05.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Замена изоляторов |  | 02:00 | 01.06.26 | 02.06.26 | 2 дн
01.06 - 02.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
СМВ-110 | в/в испытания вводов СМВ-110 |  | 01:00 | 16.06.26 | 16.06.26 | 1 дн
16.06 - 16.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
МВ-110 Никитинская | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 01:00 | 03.06.26 | 04.06.26 | 2 дн
03.06 - 04.06
2 дн
МВ-110 Джигинская | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 01:00 | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн
08.06 - 09.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Зассовская
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Упорная, ВЧЗ-110 ВЛУпорная |  | 02:00 | 01.06.26 | 01.06.26 | 1 дн
01.06 - 01.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская с отпайкой на ПС Ясная | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Мостовская |  | 02:00 | 01.06.26 | 01.06.26 | 1 дн
01.06 - 01.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Установка ПЗС на аппаратных зажимах ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ |  | 02:00 | 10.06.26 | 10.06.26 | 1 дн
10.06 - 10.06
1 дн
1СШ-110 | Для БВР по установке ПЗС на аппаратных зажимах ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ, ТР ЛР-110 Крымская |  | 02:00 | 10.06.26 | 10.06.26 | 1 дн
10.06 - 10.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
СМВ-110 | Проверка РЗА в объеме опробование | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Армавир - Связная с отпайкой на ПС Восток (06.06 - 09.06), Вл 110 кВ Армавир - Советская с отпайкой на ПС Восток (10.06 - 13.06) в связи с недопущением размыкания транзита 110 кВ УНПС - Мостовская при включенной РП-110 на ПС 110 кВ Лабинск-1 и невозможности выполнения СРМ при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская, ремонтом ВЛ 110 кВ Промзона - Курганная тяговая (15.06), ВЛ 110 кВ Центральная - Промзона (16.06 - 20.06), ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (22.06 - 25.06)
29.06 - 30.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
МВ-110 ВЛ Промышленная | Проверка РЗА в объеме Опробование | с переводом на ОВ | 02:00 | 11.06.26 | 11.06.26 | 1 дн
11.06 - 11.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Ходзь | Проверка РЗА в объеме Опробование | с переводом на ОВ | 02:00 | 10.06.26 | 10.06.26 | 1 дн
10.06 - 10.06
1 дн
БСК-110 | Текущий ремонт, замена ошиновки банок БСК |  | 02:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с невозможностью совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Центральная - Промзона (16.06 - 20.06) в связи с превышением МДП в КС "Мостовское ремонтное Север", с ремонтом АТ-5 ПС 330 кВ Армавир (21.04 - 15.06) в связи с невозможностью приведения режима в допустимую область ПАР АТ-2 ПС 330 кВ Армавир, в связи с повышением температур наружнего воздуха после 20.06 и превышением МДП в КС "Мостовское", "Лабинское" в ремонтной схеме
22.06 - 26.06
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
МВ-110 Неберджаевская | Проверка РЗА |  | 01:00 | 02.06.26 | 03.06.26 | 2 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская (01.06 - 07.06), СМВ-110 ПС 110 кВ Тоннельная (08.06 - 09.06), КВЛ 110 кВ Кирилловская – Тоннельная с отпайкой на ПС Южная Озереевка (10.06 - 11.06)
22.06 - 23.06
2 дн
МВ-110 Кирилловская 1 ц | Проверка РЗА |  | 01:00 | 04.06.26 | 05.06.26 | 2 дн
04.06 - 05.06
2 дн
МВ-110 Кирилловская 2 ц | Проверка РЗА |  | 01:00 | 18.06.26 | 19.06.26 | 2 дн
18.06 - 19.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Первомайская (ЮЗЭС)
II СШ 110 кВ | Проверка РЗА |  | 01:00 | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн
15.06 - 16.06
2 дн
II СШ 110 кВ | Средний ремонт РТН-110 2 сш |  | 02:00 | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн
15.06 - 16.06
2 дн
ЭВ 110 Тоннельная | Проверка РЗА |  | 01:00 | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн
15.06 - 16.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Прогресс
1 СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ГНС-1, РРП-1-110, ТТ-110 ГНС-1, ВЧЗ ф.А ГНС-1, КС ф.А ГНС-1 |  | 02:00 | 15.06.26 | 16.06.26 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом АТ-5 ПС 330 кВ Армавир (21.04 - 15.06) в связи с превышением ДДТН АТ-1 ПС 330 кВ Армавир - в ремонтной схеме
16.06 - 17.06
1 дн
2 СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 КНИИТИМ, РРП-2-110, КС ф.А,В,С КНИИТИМ, ВЧЗ ф.А,В,С КНИИТИМ |  | 02:00 | 18.06.26 | 19.06.26 | 1 дн 15 ч | Плановые заявки из утвержденного Годового графика отказаны в мае 2026
18.06 - 19.06
1 дн
ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс | Средний ремонт ЛР-110 ГНС-1, РРП-1-110, ТТ-110 ГНС-1, ВЧЗ ф.А ГНС-1, КС ф.А ГНС-1 |  | 02:00 | 15.06.26 | 16.06.26 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом АТ-5 ПС 330 кВ Армавир (21.04 - 15.06) в связи с превышением ДДТН АТ-1 ПС 330 кВ Армавир - в ремонтной схеме
16.06 - 17.06
1 дн
ВЛ 110 кВ КНИИТИМ – Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | Средний ремонт ЛР-110 КНИИТИМ, РРП-2-110, КС ф.А,В,С КНИИТИМ, ВЧЗ ф.А,В,С КНИИТИМ |  | 02:00 | 18.06.26 | 19.06.26 | 1 дн 15 ч | Плановые заявки из утвержденного Годового графика отказаны в мае 2026
18.06 - 19.06
1 дн
СМВ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ГНС-1, РРП-1-110, ТТ-110 ГНС-1, ВЧЗ ф.А ГНС-1, КС ф.А ГНС-1 |  | 02:00 | 15.06.26 | 16.06.26 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом АТ-5 ПС 330 кВ Армавир (21.04 - 15.06) в связи с превышением ДДТН АТ-1 ПС 330 кВ Армавир - в ремонтной схеме
16.06 - 17.06
1 дн
СМВ-110 | Средний ремонт ЛР-110 КНИИТИМ, РРП-2-110, КС ф.А,В,С КНИИТИМ, ВЧЗ ф.А,В,С КНИИТИМ |  | 02:00 | 18.06.26 | 19.06.26 | 1 дн 15 ч | Плановые заявки из утвержденного Годового графика отказаны в мае 2026
18.06 - 19.06
1 дн
РП-110 | Средний ремонт ЛР-110 КНИИТИМ, РРП-2-110, КС ф.А,В,С КНИИТИМ, ВЧЗ ф.А,В,С КНИИТИМ |  | 02:00 | 18.06.26 | 19.06.26 | 1 дн 15 ч | Плановые заявки из утвержденного Годового графика отказаны в мае 2026
18.06 - 19.06
1 дн
РП-110 | Средний ремонт ЛР-110 ГНС-1, РРП-1-110, ТТ-110 ГНС-1, ВЧЗ ф.А ГНС-1, КС ф.А ГНС-1 |  | 02:00 | 15.06.26 | 16.06.26 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: Срок ремонта изменен совместно со вроками ремонта 1 СШ-110 ПС 110 кВ Прогресс, ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс
16.06 - 17.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Промзона
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Курганная |  | 01:00 | 17.06.26 | 17.06.26 | 1 дн | КубРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Центральная - Промзона (16.06 - 20.06)
15.06 - 15.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 для запитки ПС 110 кВ Промышленная, ПС 110 кВ Шедок в связи с выводом в ремонт СМВ-12-110 |  | 01:00 | 03.06.26 | 03.06.26 | 1 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с невозможностью совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (03.06 - 05.06)
03.06 - 03.06
1 дн
СМВ-12-110 | текущий ремонт, ПИ вводов СМВ-12-110 , проверка РЗА |  | 02:00 | 03.06.26 | 04.06.26 | 2 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с невозможностью совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (03.06 - 05.06)
03.06 - 04.06
2 дн
СМВ-23-110 | Текущий ремонт, проверка РЗА |  | 02:00 | 04.06.26 | 05.06.26 | 2 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с невозможностью совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (03.06 - 05.06)
04.06 - 05.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
2 СШ-110 кВ | Техобслуживание 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Славянская 220, РРП-110 2СШ, Р 2СШ СМВ-110, ТР-110 Т2. Текущий ремонт ТН 2СШ-110. Профилактические испытания ТН-110 2СШ. |  | 02:00 | 02.06.26 | 03.06.26 | 2 дн
02.06 - 03.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Тоннельная (ЮЗЭС)
СМВ-110 | Проверка РЗА |  | 01:00 | 08.06.26 | 09.06.26 | 2 дн
08.06 - 09.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
СМВ-110 | ТО в объеме "К" П.9 Защита ЭПЗ 1636-67/2 Небуг | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 01.06.26 | 05.06.26 | 5 дн
01.06 - 05.06
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Челбасская
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Переясловская. |  | 01:00 | 10.06.26 | 10.06.26 | 9 ч
10.06 - 10.06
0 дн
II сш-110 кВ | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Газоаппарат. |  | 02:00 | 11.06.26 | 11.06.26 | 9 ч
11.06 - 11.06
0 дн
III сш-110 кВ | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Переясловская. |  | 02:00 | 10.06.26 | 10.06.26 | 9 ч
10.06 - 10.06
0 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
В-110 кВ ВЛ Северная | СР | с переводом на ОВ | 04:00 | 15.06.26 | 18.06.26 | 4 дн
15.06 - 18.06
4 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайкой на ПС Славянская-110 | На ПС 110 кВ Славянская ТР ЛР-110 ВЛ ПТФ. Профилактические испытания КС-110 ф."В" ВЛ ПТФ. |  | 02:00 | 02.06.26 | 03.06.26 | 2 дн
02.06 - 03.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская №2 с отпайками | На ПС 110 кВ Славянская ТР ЛР-110 ВЛ Славянская |  | 02:00 | 04.06.26 | 05.06.26 | 2 дн
04.06 - 05.06
2 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | ВПРр в связи с выводом в ремонт МВ-110 Кирилловская 1 ц на ПС 110 кВ Новороссийск |  | 01:00 | 04.06.26 | 05.06.26 | 2 дн
04.06 - 05.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | ВПРр в связи с выводом в ремонт МВ-110 Кирилловская 2 ц на ПС 110 кВ Новороссийск |  | 01:00 | 18.06.26 | 19.06.26 | 2 дн
18.06 - 19.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | ВПРр в связи с выводом в ремонт МВ-110 Неберджаевская на ПС 110 кВ Новороссийск |  | 01:00 | 02.06.26 | 03.06.26 | 2 дн | КубРДУ: Срок изменен совместно с ремонтом МВ-110 Неберджаевская на ПС 110 кВ Новороссийск
22.06 - 23.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | Впр в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 на ПС 110 кВ Первомайская |  | 02:00 | 15.06.26 | 16.06.26 | 2 дн
15.06 - 16.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН №№16-29,38-51 |  | 02:00 | 18.06.26 | 20.06.26 | 3 дн
18.06 - 20.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Вырубка ДКР уч. оп. №№ 12-14,15-20,22-23,29-31,38-43,45-47,59-61,64-72,73-74,76-79,80-107,128-147 |  | 02:00 | 22.06.26 | 30.06.26 | 9 дн | КубРДУ: Срок ремонта сокращен для несовмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик (23.06 - 24.06)
25.06 - 30.06
6 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН №№ оп. 118,137,140-146,148,149, 151,152,160,161,164,168,172-174 Замена изоляторов №№68-83, 85-105, 107, 109-114 Замена ЛСА уч. оп.№№68-83, 85-105, 107, 109-114 Уснановка ПЗУ оп. №164,165,166,167,168 |  | 02:00 | 01.06.26 | 16.06.26 | 16 дн |  | КубРДУ: Отказать в связи с невозможностью совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская (01.06 - 07.06), ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь (08.06 - 11.06), ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская (18.06 - 20.06), ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик (25.06 - 30.06),
01.06 - 16.06
16 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТО Кабельная муфта КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3, ОПН КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3 на ПП Кубань. | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.06.26 | 18.06.26 | 3 дн | При условии замкнутого АК | ОДУ Юга: из-за превышения МДп в КС ОЭС Юга-Крым в режиме ПЭВТ
27.06 - 29.06
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 15.06.26 | 19.06.26 | 5 дн | Время ремонта изменено в целях недопущения совмещения с выводом в ремонт КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 при увловии выведенной в ремонт ПГУ-1 Таврической ТЭС. | ОДУ Юга: из-за превышения МДп в КС ОЭС Юга-Крым в режиме ПЭВТ
10.06 - 14.06
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 22.06.26 | 28.06.26 | 7 дн |  | ОДУ Юга: из-за превышения МДп в КС ОЭС Юга-Крым в режиме ПЭВТ
22.06 - 28.06
7 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТО: ТН КВЛ 220 кВ Кафа №3 | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.06.26 | 18.06.26 | 3 дн | При условии замкнутого АК | ОДУ Юга: из-за превышения МДп в КС ОЭС Юга-Крым в режиме ПЭВТ
27.06 - 29.06
3 дн